## 1.設計条件
仮設土留め壁の設計計算例 ー切ばり式親杭横矢板、砂質地盤の場合ー | [22 empty] | © 2023 ce-note.com
下記に示す設計プロセスは「掘削深さH=3.0m超え10.0m以下、砂質地盤」が適用範囲です。（H11道仮p28）
1.設計条件と親杭横矢板・支保工の設定
1-1. 設計条件
1-1-1. 掘削寸法・荷重・地下水位
|  |  | 掘削深さ | [8 empty] | H |  | = | 6.5 |  |  | m
|  |  | 地下水 | [8 empty] | GL |  | = | - |  |  | m
|  |  | 親杭間隔 | [8 empty] | a |  | = | 1.5 |  |  | m
|  |  | 掘削長さ（長辺） | [8 empty] | Le |  | = | 9.3 |  |  | m
|  |  | 掘削幅（短辺） | [8 empty] | Be |  | = | 9.3 |  |  | m
|  |  | 上載荷重 | [8 empty] | q |  | = | 10 |  |  | kN/m2 |  |  | H11道仮p34
|  | 1-1-2. 地盤物性値一覧 | [23 empty] | H11道仮p29
|  |  |  | 層厚 | 土質 |  | 地下水 |  |  |  | N値 |  | 単位体積重量 |  |  |  | 土圧計算用の水中 |  |  | 水中単位重量 |  |  |  | せん断抵抗角 |  |  | 粘着力
|  |  |  | h | [8 empty] | γ |  |  |  | 単位体積重量算出 |  |  | γ’ |  |  |  | φ |  |  | c
|  |  |  | (m) |  |  |  |  | (m) |  |  |  | (kN/m3) |  |  |  | のため差し引く値 |  |  | (kN/m3) |  |  |  | (度) |  |  | (kN/m2)
|  |  | 1層 | 1 | 砂質 |  | なし |  | - |  | 10 |  | 18 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 27 |  |  | 0
|  |  | 2層 | 5 | 砂質 |  | なし |  | - |  | 10 |  | 18 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 27 |  |  | 0
|  |  | 3層 | 0.5 | 砂質 |  | なし |  | - |  | 75 |  | 19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 39 |  |  | 62
|  |  | 掘削Σ | 6.5 |  |  |  |  | 0
|  |  | 4層 | 3 | 砂質 |  | なし |  | - |  | 75 |  | 19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 39 |  |  | 62
1-2. 親杭の設定
|  |  | 親杭断面寸法 | [13 empty] | H-300 | [10 empty] | 8740 | 8740 | 874
[13 empty] | 高 | H |  | = | 300 |  | mm
[13 empty] | 幅 | B |  | = | 300 |  | mm
[13 empty] | ウェブ厚 | t1 |  | = | 10 |  | mm
[13 empty] | フランジ厚 | t2 |  | = | 15 |  | mm
|  |  | 断面二次モーメント | [10 empty] | I |  | = | 20200 |  | cm4 |  |  |  |  | H11道仮p315 |  |  |  | 16800 | 16800 | 1340
[17 empty] | 0.000202 |  | m4
|  |  | 断面係数 | [10 empty] | Zx |  | = | 1350 |  | cm3 |  |  |  |  | H11道仮p315 |  |  |  | 38600 | 38600 | 2270
[17 empty] | 1350000 |  | mm3
|  |  | 有効断面積 | [10 empty] | As |  | = | 118.4 |  | cm2 |  |  |  |  | H11道仮p315
[17 empty] | 0 |  | mm2
|  |  | 使用鋼材 | [13 empty] | SS400
|  |  | 軸方向引張許容応力度 | [10 empty] | σsa |  | = | 210 |  | N/mm2 |  |  |  |  | H11道仮p47 |  |  |  | 63000 | 63000 | 3150
|  |  | せん断許容応力度 | [10 empty] | τsa |  | = | 120 |  | N/mm2 |  |  |  |  | H11道仮p47 |  |  |  | 63000 | 63000 | 3150
|  |  | 支圧許容応力度 | [13 empty] | 315 |  | N/mm2 |  |  |  |  | H11道仮p47 |  |  |  | 63000 | 63000 | 3150
|  |  | ヤング係数 | [10 empty] | E |  | = | 200000 |  | N/mm2 |  |  |  |  | H11道仮p46
[17 empty] | 200000000 |  | kN/m2
|  |  | 断面二次モーメントの有効率（根入れ長の計算） | [13 empty] | 100% | [6 empty] | H11道仮p153
|  |  | 断面二次モーメントの有効率（断面力、変位の計算） | [13 empty] | 100% | [6 empty] | H11道仮p107
|  |  | 断面係数の有効率（応力度の計算） | [13 empty] | 100% | [6 empty] | H11道仮p109
1-3. 横矢板の設定
横矢板
|  |  | 使用材 | [13 empty] | 米松 | [9 empty] | H11道仮p54
|  |  | 許容曲げ応力度 | [10 empty] | σwa |  | = | 13.5 |  | N/mm2 |  |  | = | 13500 |  | kN/m2
|  |  | 許容せん断応力度 | [10 empty] | τwa |  | = | 1.05 |  | N/mm2 |  |  | = | 1050 |  | kN/m2
1-4. 腹起し材の設定
|  |  | 上段の位置 | [10 empty] | GL |  | = | -1 |  | m
|  |  | 下段の位置 | [10 empty] | GL |  | = | -3.8 |  | m
[11 empty] | 上段 |  |  | 下段
|  |  | 本数 | [7 empty] | 1 |  |  | 1
|  |  | 型式（リース加工製品） | [7 empty] | H-350 |  |  | H-350
|  |  | 高さ |  |  | mm |  | H |  | = | 350 |  |  | 350 | [9 empty] | H11道仮p320
|  |  | 幅 |  |  | mm |  | B |  | = | 350 |  |  | 350 | [9 empty] | H11道仮p320
|  |  | ウェブ厚 |  |  | mm |  | t1 |  | = | 12 |  |  | 12 | [9 empty] | H11道仮p320
|  |  | フランジ厚 |  |  | mm |  | t2 |  | = | 19 |  |  | 19 | [9 empty] | H11道仮p320
|  |  | 断面積 |  |  | cm2 |  | A |  | = | 154.9 |  |  | 154.9 | [9 empty] | H11道仮p320
|  |  | 断面二次半径 |  |  | cm |  | ry |  | = | 15.1 |  |  | 15.1 | [9 empty] | H11道仮p320
[6 empty] | cm |  | rz |  | = | 8.99 |  |  | 8.99 | [9 empty] | H11道仮p320
|  |  | 断面係数 |  |  | cm3 |  | Z |  | = | 2000 |  |  | 2000 | [9 empty] | H11道仮p320
|  |  | 使用鋼材 | [7 empty] | SS400
|  |  | せん断の許容応力度 |  |  |  |  | τa |  | = | 120 | [12 empty] | H11道仮p47
1-5. 切ばり材の設定
[14 empty] | 上段 |  |  | 下段
|  |  | 水平間隔 |  |  |  | ｍ |  |  |  | B |  | = | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  |  | ただし、5m以下（H11道仮p122）
|  |  | 長さ |  |  |  | ｍ |  |  |  | L |  | = | 8.6 |  |  | 8.6
|  |  | 型式（リース加工製品） | [10 empty] | H-300 |  |  | H-300 |  |  |  | H-300を最小部材（H11道仮p122）
|  |  | 高さ |  |  |  | mm |  |  |  | H |  | = | 300 |  |  | 300 | [6 empty] | H11道仮p320
|  |  | 幅 |  |  |  | mm |  |  |  | B |  | = | 300 |  |  | 300 | [6 empty] | H11道仮p320
|  |  | 厚1（ウェブ厚） |  |  |  | mm |  |  |  | t1 |  | = | 10 |  |  | 10 | [6 empty] | H11道仮p320
|  |  | 厚2（フランジ厚） |  |  |  | mm |  |  |  | t2 |  | = | 15 |  |  | 15 | [6 empty] | H11道仮p320
|  |  | 断面積 |  |  |  | cm2 |  |  |  | A |  | = | 104.8 |  |  | 104.8 | [6 empty] | H11道仮p320
|  |  | 断面二次半径 |  |  |  | cm |  |  |  | ry |  | = | 12.9 |  |  | 12.9 | [6 empty] | H11道仮p320
[7 empty] | cm |  |  |  | rz |  | = | 7.51 |  |  | 7.51 | [6 empty] | H11道仮p320
|  |  | 断面係数 |  |  |  | cm3 |  |  |  | Z |  | = | 1150 |  |  | 1150 | [6 empty] | H11道仮p320
1-6. 火打ちの設定
|  |  | 腹起し方向の幅 | [10 empty] | ℓ₂ |  | = | 1.5 |  | ｍ
|  |  | 角度 | [10 empty] | θ |  | = | 45 |  | 度
|  |  | 1段目 | [10 empty] | GL |  | = | -1 |  | m
|  |  | 2段目 | [10 empty] | GL |  | = | -3.8 |  | m
|  |  | 型式（リース加工製品） | [13 empty] | H-300
|  |  | 高さ | [10 empty] | H |  | = | 300 |  | mm |  |  |  |  | H11道仮p320
|  |  | 幅 | [10 empty] | B |  | = | 300 |  | mm |  |  |  |  | H11道仮p320
|  |  | 厚1（ウェブ厚） | [10 empty] | t1 |  | = | 10 |  | mm |  |  |  |  | H11道仮p320
|  |  | 厚2（フランジ厚） | [10 empty] | t2 |  | = | 15 |  | mm |  |  |  |  | H11道仮p320
|  |  | 断面積 | [10 empty] | A |  | = | 104.8 |  | cm2 |  |  |  |  | H11道仮p320
|  |  | 断面二次半径 | [10 empty] | ry |  | = | 12.9 |  | cm |  |  |  |  | H11道仮p320
[14 empty] | rz |  | = | 7.51 |  | cm |  |  |  |  | H11道仮p320
|  |  | 断面係数 | [10 empty] | Z |  | = | 1150 |  | cm3 |  |  |  |  | H11道仮p320

## 2.根入れ長
2.根入れ長の計算（親杭の長さの決定）
| 2-1. 根入れ部の土圧および水圧に対する安定から必要となる根入れ長 | [20 empty] | H11道仮p87
|  | 根入れ長は、掘削完了時および最下段切ばり設置直前の両者において、それぞれつり合い深さの | [26 empty] | 1.2 |  | 倍とする。
|  | つり合い深さ |  |  |  | ℓ0 |  | は、極限平衡法を用いて計算する。
2-1-1. 最下段切ばり設置直前
最下段設置時の余掘り量は「1m」とする。（H11道仮p.65）
|  |  | よって、最下段（２段目）切ばり設置直前の掘削深さは、GL= | [17 empty] | -3.8 |  |  | -1 |  | = | -4.8 |  |  | となる。
|  | (1) 主働土圧 | [23 empty] | H11道仮p35, 88
[7 empty] | 層厚 |  | 土質 |  | 主働土圧係数 | [11 empty] | Ka(γh+q) |  |  | 最小土圧 |  |  | 主働土圧
[7 empty] | h |  |  |  | Ka |  |  | γ |  | Σγh+q |  |  | c |  | 2C√Ka |  | -2c√Ka |  |  | 0.3γh |  |  | pa
[7 empty] | (m) | [6 empty] | (kN/m3) |  | (kN/m2) |  |  | (kN/m2) |  | (kN/m2) |  | (kN/m2) |  |  | (kN/m2) |  |  | (kN/m2)
|  |  | 1層 |  | 上面 |  | 1 |  | 砂質 |  | 0.376 |  |  | 18 |  | 10 |  |  | 0 |  | 0 |  | 3.76 |  |  | 0 |  |  | pa1上= |  |  | 3.76
[5 empty] | 下面 | [10 empty] | 28 | [6 empty] | 10.528 |  |  | 5.4 |  |  | pa1下= |  |  | 10.528
|  |  | 2-1層 |  | 上面 |  | 3.8 |  | 砂質 |  | 0.376 |  |  | 18 |  | 28 |  |  | 0 |  | 0 |  | 10.528 |  |  | 5.4 |  |  | pa2-1上= |  |  | 10.528
[5 empty] | 下面 | [10 empty] | 96.4 | [6 empty] | 36.2464 |  |  | 25.92 |  |  | pa2-1下= |  |  | 36.2464
|  |  | 2-2層 |  | 上面 |  | 1.2 |  | 砂質 |  | 0.376 |  |  | 18 |  | 96.4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 36.2464 |  |  | 25.92 |  |  | pa2-2上= |  |  | 36.2464
[5 empty] | 下面 | [10 empty] | 118 | [6 empty] | 44.368 |  |  | 32.4 |  |  | pa2-2下= |  |  | 44.368
|  |  | 3層 |  | 上面 |  | ℓ0 |  | 砂質 |  | 0.228 |  |  | 19 |  | 118 |  |  | 62 |  | 59.2092 |  | -32.3052 |  |  | 32.4 |  |  | pa3上= |  |  | 0
[5 empty] | 下面 | [17 empty] | -59.2092 | [5 empty] | pa3下= |  |  | 0
[7 empty] | 層厚 |  | 土質 |  | N値 |  | 主働土圧 | [5 empty] | 作用幅 |  |  | 土圧強度
[7 empty] | h | [5 empty] | pa | [5 empty] | b |  |  | Pa
[7 empty] | (m) | [5 empty] | (kN/m2) | [5 empty] | (m) |  |  | (kN/m)
|  |  | 1層 |  | 上面 |  | 1 |  | 砂質 |  | 10 |  | pa1上= |  |  | 3.76 |  |  | 1.5 |  |  | Pa1上= |  |  | 5.64
[5 empty] | 下面 | [7 empty] | pa1下= |  |  | 10.528 |  |  | 1.5 |  |  | Pa1下= |  |  | 15.792
|  |  | 2-1層 |  | 上面 |  | 3.8 |  | 砂質 |  | 10 |  | pa2-1上= |  |  | 10.528 |  |  | 1.5 |  |  | Pa2-1上= |  |  | 15.792
[5 empty] | 下面 | [7 empty] | pa2-1下= |  |  | 36.2464 |  |  | 1.5 |  |  | Pa2-1下= |  |  | 54.3696
|  |  | 2-2層 |  | 上面 |  | 1.2 |  | 砂質 |  | 10 |  | pa2-2上= |  |  | 36.2464 |  |  | 0.3 |  |  | Pa2-2上= |  |  | 10.8739
[5 empty] | 下面 | [7 empty] | pa2-2下= |  |  | 44.368 |  |  | 0.3 |  |  | Pa2-2下= |  |  | 13.3104
|  |  | 3層 |  | 上面 |  | ℓ0 |  | 砂質 |  | 75 |  | pa3上= |  |  | 0 |  |  | 0.6 |  |  | Pa3上= |  |  | 0
[5 empty] | 下面 | [7 empty] | pa3下= |  |  | 0 |  |  | 0.6 |  |  | Pa3下= |  |  | 0
|  | (2) 受働土圧 | [23 empty] | H11道仮p35
[7 empty] | 層厚 |  | 土質 |  | 受働土圧係数 | [13 empty] | Kpγh'+ |  |  | 受働土圧
[7 empty] | h' |  |  |  | Kp |  |  |  | γ |  | Σγh' |  |  | c |  | 2C√Kp |  |  | 2C√Kp |  |  | pp
[7 empty] | (m) | [7 empty] | (kN/m3) |  | (kN/m2) |  |  | (kN/m2) |  | (kN/m2) |  |  | (kN/m2) |  |  | (kN/m2)
|  |  | 2-2層 |  | 上面 |  | 1.2 |  | 砂質 |  | 2.663 |  |  |  | 18 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | pp2-2上= |  |  | 0
[5 empty] | 下面 | [11 empty] | 21.6 | [7 empty] | 57.5208 |  |  | pp2-2下= |  |  | 57.5208
|  |  | 3層 |  | 上面 |  | ℓ0 |  | 砂質 |  | 4.395 |  |  |  | 19 |  | 21.6 |  |  | 62 |  | 259.9568 |  |  | 354.8888 |  |  | pp3上= |  |  | 354.8888
[5 empty] | 下面 | [22 empty] | pp3下= |  |  | 下式
|  |  | pp3下 = |  |  | Kp・∑(γ |  |  |  | h') |  | + | 2C√Kp
|  |  | = |  |  | 4.395 |  |  | × | ( | 19 |  | ℓ₀ |  | + | 21.6 |  |  | ) | + | 259.9568
|  |  | = |  |  | 83.505 |  |  | ℓ0+ |  | 354.8888 | [5 empty] | (kN/m2)
[7 empty] | 層厚 |  | 土質 |  | N値 |  | 受働土圧 | [5 empty] | 作用幅 |  |  | 土圧強度
[7 empty] | h' | [5 empty] | pp | [5 empty] | b |  |  | Pp
[7 empty] | (m) | [5 empty] | (kN/m2) | [5 empty] | (m) |  |  | (kN/m)
|  |  | 2-2層 |  | 上面 |  | 1.2 |  | 砂質 |  | 10 |  | pp2-2上= |  |  | 0 |  |  | 0.3 |  |  | Pp2-2上= |  |  | 0
[5 empty] | 下面 | [7 empty] | pp2-2下= |  |  | 57.5208 |  |  | 0.3 |  |  | Pp2-2下= |  |  | 17.2562
|  |  | 3層 |  | 上面 |  | ℓ0 |  | 砂質 |  | 75 |  | pp3上= |  |  | 354.8888 |  |  | 0.6 |  |  | Pp3上= |  |  | 212.9333
[5 empty] | 下面 | [7 empty] | pp3下= |  |  | 上式 |  |  | 0.6 |  |  | Pp3下= |  |  | 下式
|  |  | Pp3下 = |  |  | b |  |  | × | pp3下
|  |  | = |  |  | 0.6 |  |  | × | ( | 83.505 |  | ℓ0+ |  | 354.8888 |  |  |  | )
|  |  | = |  |  | 50.103 |  |  | ℓ0+ |  | 212.9333 | [5 empty] | (kN/m)
(3) 切ばり位置からのモーメントのつり合い深さ
[7 empty] | 計算式 | [12 empty] | 主働側の側圧
[7 empty] | 底辺×高さ/2 | [12 empty] | P
(kN)
|  |  | 2-1層 |  | ① |  | 15.792 |  | × | 3.8 |  | / | 2 | = | [16 empty] | 30.0048
[5 empty] | ② |  | 54.3696 |  | × | 3.8 |  | / | 2 | = | [16 empty] | 103.3022
|  |  | 2-2層 |  | ③ |  | 10.8739 |  | × | 1.2 |  | / | 2 | = | [16 empty] | 6.5244
[5 empty] | ④ |  | 13.3104 |  | × | 1.2 |  | / | 2 | = | [16 empty] | 7.9862
[7 empty] | 計算式 | [12 empty] | 受働側の側圧
[7 empty] | 底辺×高さ/2 | [12 empty] | P
(kN)
|  |  | 2-2層 |  | ⑤ |  | 17.2562 |  | × | 1.2 |  | / | 2 | = | [16 empty] | 10.3537
|  |  | 3層 |  | ⑥ |  | 212.9333 |  | × | ℓ0 |  | / | 2 | = | [11 empty] | 106.4666 |  |  | ℓ0
[5 empty] | ⑦ |  | ( | 50.103 |  | ℓ0+ |  | 212.9333 |  |  | )× | ℓ0 | / | 2 | = | 25.0515 |  |  | ℓ0² |  | + | 106.4666 |  |  | ℓ0
|  |  | ∑Pp = | [16 empty] | 25.0515 |  |  | ℓ0² |  | + | 212.9333 |  |  | ℓ0 | + | 10.3537
[7 empty] | 計算式 | [12 empty] | アーム長
[7 empty] | 切ばり位置から三角形重心の鉛直距離 | [12 empty] | y
(m)
|  |  | 2-1層 |  | ① |  | 3.8 | [7 empty] | / | 3 | × | 1 | = | [11 empty] | 1.2667
[5 empty] | ② |  | 3.8 | [7 empty] | / | 3 | × | 2 | = | [11 empty] | 2.5333
|  |  | 2-2層 |  | ③ |  | 3.8 |  | + | 1.2 |  |  |  |  | / | 3 | × | 1 | = | [11 empty] | 4.2
[5 empty] | ④ |  | 3.8 |  | + | 1.2 |  |  |  |  | / | 3 | × | 2 | = | [11 empty] | 4.6
[7 empty] | 計算式 | [12 empty] | アーム長
[7 empty] | 切ばり位置から三角形重心の鉛直距離 | [12 empty] | y
(m)
|  |  | 2-2層 |  | ⑤ |  | 3.8 |  | + | 1.2 |  |  |  |  | / | 3 | × | 2 | = | [11 empty] | 4.6
|  |  | 3層 |  | ⑥ |  | 3.8 |  | + | 1.2 |  | + | ℓ0 |  | / | 3 | × | 1 | = | [6 empty] | 0.33333 |  |  | ℓ0+ |  | 5
[5 empty] | ⑦ |  | 3.8 |  | + | 1.2 |  | + | ℓ0 |  | / | 3 | × | 2 | = | [6 empty] | 0.66667 |  |  | ℓ0+ |  | 5
主働側による作用モーメント
Ma
(kN・m)
|  |  | 2-1層 |  | ① | [18 empty] | 38.0061
[5 empty] | ② | [18 empty] | 261.699
|  |  | 2-2層 |  | ③ | [18 empty] | 27.4023
[5 empty] | ④ | [18 empty] | 36.7367
|  |  | ∑Ma = | [20 empty] | 363.8441
受働側の抵抗モーメント
Mp
(kN・m)
|  |  | 2-2層 |  | ⑤ | [18 empty] | 47.6272
|  |  | 3層 |  | ⑥ | [7 empty] | 35.4889 |  |  | ℓ02 |  | + | 532.3331 |  |  | ℓ0
[5 empty] | ⑦ |  | 16.701 |  |  | ℓ03 |  | + | 196.2353 |  |  | ℓ02 |  | + | 532.3331 |  |  | ℓ0
|  |  | ∑Mp = |  |  |  | 16.701 |  |  | ℓ03 |  | + | 231.7241 |  |  | ℓ02 |  | + | 1064.6663 |  |  | ℓ0 | + | 47.6272
∑Ma=∑Mp
変形すると、
∑Mp-∑Ma=0
よって、
|  |  |  | 16.701 |  |  | ℓ03 |  | + | 231.7241 |  |  | ℓ02 |  | + | 1064.6663 |  |  | ℓ0 | + | -316.2168 |  |  |  | = | 0
Cardanoの公式による3次方程式の解を求める。
[7 empty] | t | -4.625
係数
[7 empty] | a | -0.42198 | [14 empty] | R | 3358.846
[7 empty] | b | -115.9112
[8 empty] | 実数部 |  |  |  | 虚数部 | [11 empty] | 極座標表示
[7 empty] | u | 115.9111 |  |  | + | 0 |  |  | i | [7 empty] | r | 115.9111 |  |  |  | θ | 0
[7 empty] | v | 2.4009e-05 |  |  | + | 0 |  |  | i | [7 empty] | r | 2.4009e-05 |  |  |  | θ | 0
3乗根
[8 empty] | 実数部 |  |  |  | 虚数部
[7 empty] | p | 4.8758 |  |  | + | 0 |  |  | i | [7 empty] | r | 23.773 |  |  |  | θ | 0
[7 empty] | q | 0.028849 |  |  | + | 0 |  |  | i | [7 empty] | r | 0.00083224 |  |  |  | θ | 0
[7 empty] | wp | -2.4379 |  |  | + | 4.2225 |  |  | i | [7 empty] | r | 23.773 |  |  |  | θ | 2.0944
[7 empty] | w^2q | -0.014424 |  |  | + | -0.024984 |  |  | i | [7 empty] | r | 0.00083224 |  |  |  | θ | -2.0944
[7 empty] | w^2p | -2.4379 |  |  | + | -4.2225 |  |  | i | [7 empty] | r | 23.773 |  |  |  | θ | -2.0944
[7 empty] | wq | -0.014424 |  |  | + | 0.024984 |  |  | i | [7 empty] | r | 0.00083224 |  |  |  | θ | 2.0944
[7 empty] | x1 | 0.27965 |  |  | + | 0 |  |  | i
[7 empty] | x2 | -7.0773 |  |  | + | 4.1975 |  |  | i
[7 empty] | x3 | -7.0773 |  |  | + | -4.1975 |  |  | i
以上より、モーメントのつり合い深さ
[7 empty] | ℓ0＝ |  | 0.27965 |  |  | m
(5) 根入れ長
[5 empty] | 根入れ長は、ℓ0 ＋ | [5 empty] | 1.2 |  | = | 0.27965 |  |  | + | 1.2 |  |  | = | 1.4796 |  |  | の | 1.2 |  | 倍とするため、
[7 empty] | ℓ＝ |  | 1.7756 |  |  | m
参考までに、地表面からの距離は、「掘削深さ＋ℓ」なので、
[7 empty] | L | = | 4.8 |  |  | + | 1.7756
[8 empty] | = | 6.5756 |  |  | m
2-1-2. 掘削完了時
|  | (1) 主働土圧 | [23 empty] | H11道仮p35
[7 empty] | 層厚 |  | 土質 |  | 主働土圧係数 | [11 empty] | Ka(γh+q) |  |  | 最小土圧 |  |  | 主働土圧
[7 empty] | h |  |  |  | Ka |  |  | γ |  | Σγh+q |  |  | c |  | 2C√Ka |  | -2c√Ka |  |  | 0.3γh |  |  | pa
[7 empty] | (m) | [6 empty] | (kN/m3) |  | (kN/m2) |  |  | (kN/m2) |  | (kN/m2) |  | (kN/m2) |  |  | (kN/m2) |  |  | (kN/m2)
|  |  | 1層 |  | 上面 |  | 1 |  | 砂質 |  | 0.376 |  |  | 18 |  | 10 |  |  | 0 |  | 0 |  | 3.76 |  |  | 0 |  |  | pa1上= |  |  | 3.76
[5 empty] | 下面 | [10 empty] | 28 | [6 empty] | 10.528 |  |  | 5.4 |  |  | pa1下= |  |  | 10.528
|  |  | 2-1層 |  | 上面 |  | 2.8 |  | 砂質 |  | 0.376 |  |  | 18 |  | 28 |  |  | 0 |  | 0 |  | 10.528 |  |  | 5.4 |  |  | pa2-1上= |  |  | 10.528
[5 empty] | 下面 | [10 empty] | 78.4 | [6 empty] | 29.4784 |  |  | 20.52 |  |  | pa2-1下= |  |  | 29.4784
|  |  | 2-2層 |  | 上面 |  | 2.2 |  | 砂質 |  | 0.376 |  |  | 18 |  | 78.4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 29.4784 |  |  | 20.52 |  |  | pa2-2上= |  |  | 29.4784
[5 empty] | 下面 | [10 empty] | 118 | [6 empty] | 44.368 |  |  | 32.4 |  |  | pa2-2下= |  |  | 44.368
|  |  | 3層 |  | 上面 |  | 0.5 |  | 砂質 |  | 0.228 |  |  | 19 |  | 118 |  |  | 62 |  | 59.2092 |  | -32.3052 |  |  | 32.4 |  |  | pa3上= |  |  | 0
[5 empty] | 下面 | [10 empty] | 127.5 | [6 empty] | -30.1392 |  |  | 35.25 |  |  | pa3下= |  |  | 0
|  |  | 4層 |  | 上面 |  | ℓ0 |  | 砂質 |  | 0.228 |  |  | 19 |  | 127.5 |  |  | 62 |  | 59.2092 |  | -30.1392 |  |  | 32.4 |  |  | pa4上= |  |  | 0
[5 empty] | 下面 | [23 empty] | pa4下= |  |  | 0
[7 empty] | 層厚 |  | 土質 |  | N値 |  | 主働土圧 | [5 empty] | 作用幅 |  |  | 土圧強度
[7 empty] | h | [5 empty] | pa | [5 empty] | b |  |  | Pa
[7 empty] | (m) | [5 empty] | (kN/m2) | [5 empty] | (m) |  |  | (kN/m)
|  |  | 2-2層 |  | 上面 |  | 2.2 |  | 砂質 |  | 10 |  | pa2-2上= |  |  | 29.4784 |  |  | 1.5 |  |  | Pa2-2上= |  |  | 44.2176
[5 empty] | 下面 | [7 empty] | pa2-2下= |  |  | 44.368 |  |  | 1.5 |  |  | Pa2-2下= |  |  | 66.552
|  |  | 3層 |  | 上面 |  | 0.5 |  | 砂質 |  | 75 |  | pa3上= |  |  | 0 |  |  | 1.5 |  |  | Pa3上= |  |  | 0
[5 empty] | 下面 | [7 empty] | pa3下= |  |  | 0 |  |  | 1.5 |  |  | Pa3下= |  |  | 0
|  |  | 4層 |  | 上面 |  | ℓ0 |  | 砂質 |  | 75 |  | pa4上= |  |  | 0 |  |  | 0.6 |  |  | Pa4上= |  |  | 0
[5 empty] | 下面 | [7 empty] | pa4下= |  |  | 0 |  |  | 0.6 |  |  | Pa4下= |  |  | 0
|  | (2) 受働土圧 | [23 empty] | H11道仮p157
[7 empty] | 層厚 |  | 土質 |  | 受働土圧係数 | [13 empty] | Kpγh'+ |  |  | 受働土圧
[7 empty] | h' |  |  |  | Kp |  |  |  | γ |  | Σγh' |  |  | c |  | 2C√Kp |  |  | 2C√Kp |  |  | pp
[7 empty] | (m) | [7 empty] | (kN/m3) |  | (kN/m2) |  |  | (kN/m2) |  | (kN/m2) |  |  | (kN/m2) |  |  | (kN/m2)
|  |  | 4層 |  | 上面 |  | ℓ0 |  | 砂質 |  | 4.395 |  |  |  | 19 |  | 0 |  |  | 62 |  | 259.9568 |  |  | 259.9568 |  |  | pp4上= |  |  | 259.9568
[5 empty] | 下面 | [22 empty] | pp4下= |  |  | 下式
|  |  | pp5下 = |  |  | Kp・(∑γ・h') | [5 empty] | +2c√Kp
|  |  | = |  |  | 4.395 |  |  | × | ( | 19 |  | ℓ₀ |  | + | 0 |  |  | ) | + | 259.9568
|  |  | = |  |  | 83.505 |  |  | ℓ0+ |  | 259.9568 | [5 empty] | (kN/m2)
[7 empty] | 層厚 |  | 土質 |  | N値 |  | 受働土圧 | [5 empty] | 作用幅 |  |  | 土圧強度
[7 empty] | h' | [5 empty] | pp | [5 empty] | b |  |  | Pp
[7 empty] | (m) | [5 empty] | (kN/m2) | [5 empty] | (m) |  |  | (kN/m2)
|  |  | 4層 |  | 上面 |  | ℓ0 |  | 砂質 |  | 75 |  | pp4上= |  |  | 259.9568 |  |  | 0.6 |  |  | Pp4上= |  |  | 155.9741
[5 empty] | 下面 | [7 empty] | pp4下= |  |  | 上式 |  |  | 0.6 |  |  | Pp4下= |  |  | 下式
|  |  | Pp4下 = |  |  | b |  |  | × | pa4下
|  |  | = |  |  | 0.6 |  |  | × | ( | 83.505 |  | ℓ0+ |  | 259.9568 |  |  |  | )
|  |  | = |  |  | 50.103 |  |  | ℓ0+ |  | 155.9741 | [5 empty] | (kN/m2)
(3) 切ばり位置からのモーメントのつり合い深さ
[7 empty] | 計算式 | [12 empty] | 主働側の側圧
Pa
(kN)
|  |  | 2-2層 |  | ① |  | 44.2176 |  | × | 2.2 |  | / | 2 | = | [16 empty] | 48.6394
[5 empty] | ② |  | 66.552 |  | × | 2.2 |  | / | 2 | = | [16 empty] | 73.2072
[7 empty] | 計算式 | [12 empty] | 受働側の側圧
[7 empty] | 底辺×高さ/2 | [12 empty] | Pp
(kN)
|  |  | 4層 |  | ③ |  | 155.9741 |  |  | × | ℓ0 |  | / | 2 | = | [10 empty] | 77.987 |  |  | ℓ0
[5 empty] | ④ |  | ( | 50.103 |  | ℓ0+ |  | 155.9741 |  |  | )×ℓ0 / |  |  | 2 | = | 25.0515 |  |  | ℓ02 |  | + | 77.987 |  |  | ℓ0
|  |  | ∑Pp = | [16 empty] | 25.0515 |  |  | ℓ0² |  | + | 155.9741 |  |  | ℓ0
[7 empty] | 計算式 | [12 empty] | アーム長
[7 empty] | 切ばり位置から三角形重心の鉛直距離 | [12 empty] | y
(m)
|  |  | 2-2層 |  | ① |  | 2.2 | [7 empty] | / | 3 | × | 1 | = | [11 empty] | 0.73333
[5 empty] | ② |  | 2.2 | [7 empty] | / | 3 | × | 2 | = | [11 empty] | 1.4667
[7 empty] | 計算式 | [12 empty] | アーム長
[7 empty] | 切ばり位置から三角形重心の鉛直距離 | [12 empty] | y
(m)
|  |  | 4層 |  | ③ |  | 2.2 |  | + | 0.5 |  | + | ℓ0 |  | / | 3 | × | 1 | = | [6 empty] | 0.33333 |  |  | ℓ0+ |  | 2.7
[5 empty] | ④ |  | 2.2 |  | + | 0.5 |  | + | ℓ0 |  | / | 3 | × | 2 | = | [6 empty] | 0.66667 |  |  | ℓ0+ |  | 2.7
主働側による作用モーメント
Ma
(kN・m)
|  |  | 2-2層 |  | ① | [18 empty] | 35.6689
[5 empty] | ② | [18 empty] | 107.3706
|  |  | ∑Ma = | [20 empty] | 143.0394
受働側の抵抗モーメント
Mp
(kN・m)
|  |  | 4層 |  | ③ | [7 empty] | 25.9957 |  |  | ℓ02 |  | + | 210.565 |  |  | ℓ0
[5 empty] | ④ |  | 16.701 |  |  | ℓ03 |  | + | 119.6304 |  |  | ℓ02 |  | + | 210.565 |  |  | ℓ0
|  |  | ∑Mp = |  |  |  | 16.701 |  |  | ℓ03 |  | + | 145.6261 |  |  | ℓ02 |  | + | 421.13 |  |  | ℓ0
∑Ma=∑Mp
変形すると、
∑Mp-∑Ma=0
よって、
|  |  |  | 16.701 |  |  | ℓ03 |  | + | 145.6261 |  |  | ℓ02 |  | + | 421.13 |  |  | ℓ0 | + | -143.0394 |  |  |  | = | 0
Cardanoの公式による3次方程式の解を求める。
[7 empty] | t | -2.9065
係数
[7 empty] | a | -0.12797 | [14 empty] | R | 268.0915
[7 empty] | b | -32.747
[8 empty] | 実数部 |  |  |  | 虚数部 | [11 empty] | 極座標表示
[7 empty] | u | 32.747 |  |  | + | 0 |  |  | i | [7 empty] | r | 32.747 |  |  |  | θ | 0
[7 empty] | v | 2.3702e-06 |  |  | + | 0 |  |  | i | [7 empty] | r | 2.3702e-06 |  |  |  | θ | 0
3乗根
[8 empty] | 実数部 |  |  |  | 虚数部
[7 empty] | p | 3.1993 |  |  | + | 0 |  |  | i | [7 empty] | r | 10.2356 |  |  |  | θ | 0
[7 empty] | q | 0.013333 |  |  | + | 0 |  |  | i | [7 empty] | r | 0.00017777 |  |  |  | θ | 0
[7 empty] | wp | -1.5997 |  |  | + | 2.7707 |  |  | i | [7 empty] | r | 10.2356 |  |  |  | θ | 2.0944
[7 empty] | w^2q | -0.0066665 |  |  | + | -0.011547 |  |  | i | [7 empty] | r | 0.00017777 |  |  |  | θ | -2.0944
[7 empty] | w^2p | -1.5997 |  |  | + | -2.7707 |  |  | i | [7 empty] | r | 10.2356 |  |  |  | θ | -2.0944
[7 empty] | wq | -0.0066665 |  |  | + | 0.011547 |  |  | i | [7 empty] | r | 0.00017777 |  |  |  | θ | 2.0944
[7 empty] | x1 | 0.30612 |  |  | + | 0 |  |  | i
[7 empty] | x2 | -4.5129 |  |  | + | 2.7591 |  |  | i
[7 empty] | x3 | -4.5129 |  |  | + | -2.7591 |  |  | i
以上より、モーメントのつり合い深さ
[7 empty] | ℓ0＝ |  | 0.30612 |  |  | m
(5) 根入れ長
[5 empty] | 根入れ長は、ℓ0 | [5 empty] | = | 0.30612 |  |  | の | 1.2 |  | 倍とするため、
[7 empty] | ℓ= |  | 0.36734 |  |  | m
地表面からの距離は、「掘削深さ＋ℓ」なので、
[7 empty] | L | = | 6.5 |  |  | + | 0.36734
[8 empty] | = | 6.8673 |  |  | m
2-1-3. 結果の比較
[11 empty] | 根入れ長 |  |  |  | 地表面からの距離
|  |  | 最下段切ばり設置直前 | [7 empty] | 1.7756 |  |  |  | 6.5756
|  |  | 掘削完了時 | [7 empty] | 0.36734 |  |  |  | 6.8673
以上より、土圧および水圧に対する安定から必要となる根入れ長は、
[7 empty] | ℓ＝ |  | 0.36734 |  |  | m
| 2-2. 土留め壁の許容鉛直支持力から定まる根入れ長 | [20 empty] | H11道仮p87
|  | 路面覆工などからの鉛直荷重が作用しないので、検討を省略する。 | [19 empty] | H11道仮p29
| 2-3. 掘削底面の安定から定まる根入れ長 | [20 empty] | H11道仮p76
厚い粘性土地盤である場合、ヒービングについて検討する。
|  | (1)ヒービングの検討 | [19 empty] | H11道仮p83,29
下式を満足できない場合は、ヒービングの検討を行う。
|  |  |  | Nb |  | = | γ | H | < | 3.14
c
ここに、
Nb：安定数
γ：土の湿潤単位体積重量（kN/m3）
H：掘削深さ（m）
[6 empty] | c：掘削底面付近の地盤の粘着力（kN/m2） | [12 empty] | c= | 62
ここでの右辺は、掘削背面に係る鉛直荷重を示している。
[11 empty] | 層厚 |  | 単位体積重量 | [7 empty] | 水中単位重量 |  |  |  | 水の単位重量
[11 empty] | h |  | γ |  |  |  | 水中単位重量算出 |  |  |  | γ’ |  |  |  | γw |  |  |  | (γ'+γw)・h
[11 empty] | (m) |  | (kN/m3) |  |  |  | のため差し引く値 |  |  |  | (kN/m3) |  |  |  | (kN/m3) |  |  |  | (kN/m2)
[9 empty] | 1層 |  | 1 |  | 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 18
[9 empty] | 2層 |  | 5 |  | 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 90
[9 empty] | 3層 |  | 0.5 |  | 19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9.5
[9 empty] | ∑ | [19 empty] | 117.5
よって、
[5 empty] | Nb |  | = | γ | H |  | = | (γ' + γw) |  |  |  | ・ | h
[8 empty] | c | [5 empty] | c
[7 empty] | = | 117.5
62
[7 empty] | = | 1.8952 |  |  | < | 3.14 | [5 empty] | よって、ヒービングの検討を省略する
| 2-4. 最小根入れ長 | [20 empty] | H11道仮p87
|  |  |  | ℓmin |  | = | 1.5 |  |  | m
| 2-5. 根入れ長の決定 | [20 empty] | H11道仮p87
根入れ長は、それぞれの計算により求められる根入れ長のうち最も長いものとする。
|  |  | 土圧および水圧に対する安定から必要となる根入れ長 | [20 empty] | ℓ |  | = | 0.36734
|  |  | 掘削底面の安定から定まる根入れ長 | [20 empty] | ℓd |  | = | - |  |  |  | 省略
|  |  | 最小根入れ長 | [20 empty] | ℓmin |  | = | 1.5
|  | よって、 | [9 empty] | 根入れ長 |  |  |  |  | D |  | = | 1.5 |  |  | m
2-6. 親杭の長さ
親杭の長さは、「掘削深さ」に「根入れ長」を加え、0.5m単位で切り上げる。
|  |  | L | = | H |  |  | + | D
|  |  |  | = | 6.5 |  |  | + | 1.5
|  |  |  | = | 8
|  |  |  | ≒ | 8 |  |  | m |  |  | ただし、リース材の標準保有長さの範囲外、最小長さ未満の場合は、
型式を見直すこと。（保有長さは地域により異なる。）
[10 empty] | リース材の標準保有長さ | [7 empty] | H11道仮p321 |  |  |  |  | (単位：m)
[10 empty] | サイズ | [7 empty] | 標準保有長さ | [5 empty] | 最小長さ
[10 empty] | H-200 | [7 empty] | 4 |  | ～ |  | 8 |  | 4
[10 empty] | H-250 | [7 empty] | 6 |  | ～ |  | 12 |  | 4
[9 empty] | 1 | H-300 | [7 empty] | 8 |  | ～ |  | 16 |  | 5
[10 empty] | H-350 | [7 empty] | 10 |  | ～ |  | 18 |  | 6
[10 empty] | H-400 | [7 empty] | 10 |  | ～ |  | 18 |  | 6
標準保有長さ
[5 empty] | 8 |  | ～ |  | 16 |  | m |  | OK
最小長さ
[5 empty] | 5 |  | m | [5 empty] | OK
①
②
③
④
１層
２層
３層
４層
２-１層
２-２層
⑤
⑥
⑦
①
②
③
④
１層
２層
３層
４層
２－１層
２－２層

## 3.断面力1
3. 壁体の断面力算定 | [21 empty] | H11道仮p90
土留め壁の断面計算に用いる最大曲げモーメントは、掘削完了時における最下段切ばり、または、最下段切ばり設置直前における一段上の切ばりと、それぞれの場合の「仮想支持点」間をスパンとする単純ばりとし、この両方の場合について断面決定用土圧を作用させて計算する。断面決定用の土圧は、根入れ長の計算で用いた値を用いる。
3-1. 最下段切ばり設置直前
|  | 3-1-1. 仮想支持点の計算 | [20 empty] | H11道仮p91
仮想支持点は、土留め壁の根入れ長決定のための安定計算で「つり合い深さ」を求めた際の受働抵抗の合力の作用点とする。
切ばりから、下方向にある仮想支持点までの距離は、下式により算出する。
|  |  |  | yp |  | = | ΣMp
ΣPp
ここに、
[6 empty] | ΣMp |  | = | 16.701 |  |  | ℓ03 |  | + | 231.7241 |  |  | ℓ02 |  | + | 1064.6663 |  |  | ℓ0 |  | + | 47.6272
[6 empty] | ΣPp |  | = | 25.0515 |  |  | ℓ02 |  | + | 212.9333 |  |  | ℓ0 |  | + | 10.3537
[6 empty] | ℓ0 |  | = | 0.27965
であるため、
|  |  |  | yp |  | = | 16.701 |  | × | 0.27965 |  | ³ + | 231.7241 |  |  | × | 0.27965 |  | ² + | 1064.6663 |  |  | × | 0.27965 |  | + | 47.6272
[9 empty] | 25.0515 |  |  | × | 0.27965 |  | ² + | 212.9333 |  |  | × | 0.27965 |  | + | 10.3537
[6 empty] | = | 363.8441
71.8589
[6 empty] | = | 5.0633 |  |  | m
yp
ΣPp
[5 empty] | なお、切ばりから掘削底面までの距離は、 | [11 empty] | 3.8 |  |  | m | であるため、
[5 empty] | 掘削底面から仮想支持点までの距離は、 | [11 empty] | 5.0633 |  |  | ー | 3.8 |  |  | = | 1.2633 |  |  | m | となる。
[5 empty] | また、３層の仮想支持点までの層厚は | [11 empty] | 1.2633 |  |  | ー | 1.2 |  |  | = | 0.063314 |  |  | m | となる。
|  | 3-1-2. 最大曲げモーメントの計算 | [20 empty] | H11道仮p91
(1) 切ばり位置における反力
切ばり位置をA点、仮想支持点をB点とする単純ばりを仮定し、A点における反力を計算する。
a. 土圧
まず、単純ばりに作用させる断面決定用土圧は、H11道仮p36～38に従って算出する。
土の平均単位体積重量は、地表面から仮想支持点までの間における各層の平均なので
[5 empty] | γ | = | ∑h・γ |  |  |  | = | 109.203 | [13 empty] | 層厚 |  | 単位体積重量
[7 empty] | ∑h |  |  |  |  | 6.0633 | [13 empty] | h |  | γ |  | h・γ
[26 empty] | (m) |  | (kN/m3) |  | (kN/m²)
[6 empty] | = | 18.0104 |  |  | (kN/m³） | [13 empty] | 1層 |  | 1 |  | 18 |  | 18
[24 empty] | 2-1層 |  | 3.8 |  | 18 |  | 68.4
[24 empty] | 2-2層 |  | 1.2 |  | 18 |  | 21.6
[5 empty] | 掘削深さHによる係数は、 | [18 empty] | 3層 |  | 0.063314 |  | 19 |  | 1.203
[6 empty] | 掘削深さ： |  |  |  | 4.8 |  | m | [11 empty] | ∑ |  | 6.0633 |  |  |  | 109.203
であるため、
[6 empty] | a= |  | 1 | ( | H | - | 1 | ) | = |  | 1 | ( | 4.8 |  | - | 1 | )
[8 empty] | 4 | [7 empty] | 4
[7 empty] | = | 0.95
地質による係数は、
[6 empty] | 土質： |  |  | 砂質
であるため、
[6 empty] | b= |  | 2
よって、親杭１本あたりの主働土圧は
[6 empty] | p | = | a | ・ | b | ・ | γ | ・ | (親杭間隔)
[7 empty] | = | 0.95 | ・ | 2 | ・ | 18.0104 |  |  | ・ | 1.5
[7 empty] | = | 51.3298 |  |  | (kN/m）
なお、地表面での上載荷重は、平均単位体積重量を用いて「厚さ」に換算する。
[6 empty] | 換算土厚 |  |  | = | q | / | γ
[9 empty] | = | 10 |  | / | 18.0104
[9 empty] | = | 0.55523 |  |  | (m)
b. A点における反力の計算
断面力の算定は、切ばりと仮想支持点を支点とする単純ばりとして計算する
また、pが負となる作用力は無視する。
側圧
P
(kN)
|  |  |  | 2-1層 |  | 51.3298 |  |  | × | 3.8 |  | = | 195.0531
B点からのアーム長
yB
(m)
|  |  |  | 2-1層 |  | 1.2633 |  | + | 3.8 |  | / | 2 | = | 3.1633
[6 empty] | 側圧 |  |  | アーム長 |  |  | モーメント
[6 empty] | P |  |  | yB |  |  | MB
[6 empty] | (kN) |  |  | (m) |  |  | (kN・m)
|  |  |  | 2-1層 |  | 195.0531 |  |  | 3.1633 |  |  | 617.0141
よって、切ばり位置Aにおける反力RAとすると、B点でのモーメントのつり合いより、
[5 empty] | ( | 1.2633 |  |  | + | 3.8 |  |  | ) | × | RA |  | = | 617.0141
よって、
[8 empty] | RA |  | = | 121.8597 |  |  | kN
(2) 土圧による曲げモーメント
最大曲げモーメントは、「2-1層」で発生すると想定されるので、2-1層の上面から下方向に距離 「x」 を定義し、その「x」から上部方向における曲げモーメントを計算する。
側圧
P
(kN)
|  |  |  | 2-1層 |  | 51.3298 |  |  | x
[6 empty] | 計算式 |  |  |  |  | アーム長
[6 empty] | 「x」から重心 |  |  |  |  | y
[6 empty] | の鉛直距離 |  |  |  |  | (m)
|  |  |  | 2-1層 |  | x |  | / | 2 | = | 0.5 |  |  | x
モーメント
M
(kN・m)
|  |  |  | 2-1層 |  | 25.6649 |  |  | x2
(3) 最大曲げモーメント
(1),(2)より、任意点ｘでの曲げモーメントは、下式のとおりとなる。
[5 empty] | Mx |  | = | RA |  | ・ | x | － | 25.6649 |  |  | x2
[7 empty] | = | 121.8597 |  |  | x | － | 25.6649 |  |  | x2
微分すると、
[5 empty] | Mx | ’ | = | 121.8597 |  |  |  | － | 51.3298 |  |  | x
最大曲げモーメントの位置は、上式=0となるため、
[5 empty] | x |  | = | 121.8597 |  |  | = | 2.3741 |  |  | m
51.3298
よって、最大曲げモーメントの値は、
[5 empty] | Mmax |  | = | 121.8597 |  |  | × | 2.3741 |  |  | － | 25.6649 |  |  | × | 2.3741 |  | ²
[7 empty] | = | 144.651 |  |  | kN・m
|  | 3-1-3. 曲げ応力度の照査 | [20 empty] | H11道仮p109
親杭に発生する最大曲げ応力度が、許容応力度以下であれば「OK」と判定し、「3-2. 掘削完了時」に進む。
許容応力度をを超えた場合は「NG」と判定し、「1-2. 親杭の設定」に戻り、型式を上げる。
|  |  | σmax |  | = | Mmax
Z・e
ここに、
σmax：親杭に発生する最大曲げ応力度（N/mm2）
[6 empty] | Z：断面係数（m3/m） | [12 empty] | Z | = | 1350 |  |  | cm3/m |  |  | = | 0.00135 |  |  | m3/m
[6 empty] | e：断面係数の有効率（応力度の計算） | [12 empty] | e | = | 100%
よって、
|  |  | σmax |  | = | 144.651
[6 empty] | 0.00135 |  |  |  |  | ・ |  | 1
[5 empty] | = | 107148.8541 |  |  | kN/m2
[5 empty] | = | 107.1489 |  |  | N/mm2 |  |  |  | ≦ | σsa |  | = | 210 |  |  | N/mm2 |  |  |  | OK
１層1.00m
２-１層 3.80m
２-２層 1.20m
0.28m
x
３層
４層
1.20m
１層 1.00m
２-１層 3.80m
２-２層 1.20m
1.48m
３層 0.06m
1.26m
A点
B点
０層 0.56m
１層 1.00m
２-１層 3.80m
２-２層 1.20m
1.48m
３層 0.06m
1.26m
A点
B点
０層 0.56m
１層 1.00m
２-１層 3.80m
２-２層 1.20m
1.48m
３層 0.06m
1.26m
A点
B点
０層 0.56m

## 3.断面力2
3-2. 掘削完了時
| 3-2-1. 仮想支持点の計算 | [20 empty] | H11道仮p91
仮想支持点は、土留め壁の根入れ長決定のための安定計算で「つり合い深さ」を求めた際の受働抵抗の合力の作用点とする。
最下段切ばりから、下方向にある仮想支持点までの距離は、下式により算出する。
|  |  | yp |  | = | ΣMp
ΣPp
ここに、
[5 empty] | ΣMp |  | = | 16.701 |  | ℓ03+ |  | 145.6261 |  |  | ℓ02+ |  | 421.13 |  |  | ℓ0+ |  | 0
[5 empty] | ΣPp |  | = | 25.0515 |  | ℓ02+ |  | 155.9741 |  |  | ℓ0
[5 empty] | ℓ0 |  | = | 0.30612
であるため、
|  |  | yp |  | = | 16.701 |  | × | 0.30612 |  | ^3 | + | 145.6261 |  |  | × | 0.30612 |  | ^2 | + | 421.13 |  |  | × | 0.30612
[8 empty] | 25.0515 |  |  | × | 0.30612 |  | ^2 | + | 155.9741 |  |  | × | 0.30612
[5 empty] | = | 143.0394
50.0935
[5 empty] | = | 2.8554 |  |  | m
なお、切ばりから掘削底面までの距離は、
[5 empty] | 6.5 |  |  | ー | 3.8
[5 empty] | = | 2.7 |  |  | m
|  |  |  | であるため、 | [16 empty] | yp
掘削底面から仮想支持点までの距離は、
[5 empty] | 2.8554 |  |  | ー | 2.7
[5 empty] | = | 0.15545 |  |  | m
|  |  |  | となる。 | [16 empty] | ΣPp
仮想支持点の最小値は、「掘削底面以深75cm（H11道仮p91）」であるが、
[7 empty] | 0.15545 |  |  | < | 0.75 |  |  | なので
|  |  |  | 掘削底面から仮想支持点までの距離は、 | [11 empty] | 0.75 |  |  | m
| 3-2-2. 最大曲げモーメントの計算 | [20 empty] | H11道仮p36
(1) 切ばり位置における反力
切ばり位置をA点、仮想支持点をB点とする単純ばりを仮定し、A点における反力を計算する。
a. 土圧
まず、単純ばりに作用させる断面決定用土圧は、H11道仮p36～38に従って算出する。
[25 empty] | 層厚 |  | 単位体積重量
|  |  |  | 土の平均単位体積重量は、 | [20 empty] | h |  | γ | h・γ
[5 empty] | γ | = | ∑h・γ |  |  |  | = | 131.75 | [12 empty] | (m) |  | (kN/m3) | (kN/m²)
[7 empty] | ∑h |  |  |  |  | 7.25 | [10 empty] | 1層 |  | 1 |  | 18 | 18
[23 empty] | 2-1層 |  | 2.8 |  | 18 | 50.4
[6 empty] | = | 18.1724 |  |  | (kN/m³） | [12 empty] | 2-2層 |  | 2.2 |  | 18 | 39.6
[23 empty] | 3層 |  | 0.5 |  | 19 | 9.5
[23 empty] | 4層 |  | 0.75 |  | 19 | 14.25
[23 empty] | ∑ |  | 7.25 |  |  | 131.75
掘削深さHによる係数は、
[5 empty] | 掘削深さ： |  |  |  | 6.5 |  | m
であるため、
[5 empty] | a= |  | 1
地質による係数は、主たる土質が
[5 empty] | 土質： |  |  | 砂質
であるため、
[5 empty] | b= |  | 2
よって、主働土圧は
[5 empty] | p | = | a | ・ | b | ・ | γ | ・ | (親杭間隔)
[6 empty] | = | 1 | ・ | 2 | ・ | 18.1724 |  |  | ・ | 1.5
[6 empty] | = | 54.5172 |  |  | (kN/m）
なお、地表面での上載荷重は、平均単位体積重量を
用いて「厚さ」に換算する。
[5 empty] | 換算土厚 |  |  | = | q | / | γ
[8 empty] | = | 10 |  | / | 18.1724
[8 empty] | = | 0.55028 |  |  | (m)
b. A点における反力の計算
断面力の算定は、最下段の切ばりと仮想支持点を支点とする単純ばりとして計算する
また、pが負となる作用力は無視する。
側圧
P
(kN)
|  |  | 2-2層 |  | 54.5172 |  |  | × | 2.2 |  |  |  |  | = | 119.9379
|  |  | 3層 |  | 54.5172 |  |  | × | 0.5 |  |  |  |  | = | 27.2586
B点からのアーム長
yB
(m)
|  |  | 2-2層 |  | 0.75 |  | + | 0.5 |  | + | 2.2 |  | / | 2 | = | 2.35
|  |  | 3層 |  | 0.75 |  | + | 0.5 |  |  |  |  | / | 2 | = | 1
[5 empty] | 側圧 |  |  | アーム長 |  |  | モーメント
[5 empty] | P |  |  | yB |  |  | MB
[5 empty] | (kN) |  |  | (m) |  |  | (kN・m)
|  |  | 2-2層 |  | 119.9379 |  |  | 2.35 |  |  | 281.8541
|  |  | 3層 |  | 27.2586 |  |  | 1 |  |  | 27.2586
|  |  | ∑ |  | 147.1966 | [5 empty] | 309.1128
よって、切ばり位置Aにおける反力RAとすると、B点でのモーメントのつり合いより、
|  |  |  | ( | 0.75 |  |  | + | 0.5 |  |  | + | 2.2 |  |  | ) | × | RA |  | = | 309.1128
よって、
[7 empty] | RA |  | = | 89.5979 |  |  | kN
(2) 土圧による曲げモーメント
最大曲げモーメントは、「2-2層」で発生すると想定されるので、A点から下方向に距離 「x」 を定義し、その「x」から上部方向における曲げモーメントを計算する。
側圧
P
(kN)
|  |  | 2-2層 |  | 54.5172 |  |  | x
[5 empty] | 計算式 |  |  |  |  | アーム長
[5 empty] | 「x」から重心 |  |  |  |  | y
[5 empty] | の鉛直距離 |  |  |  |  | (m)
|  |  | 2-2層 |  | x |  | / | 2 | = | 0.5 |  |  | x
モーメント
M
(kN・m)
|  |  | 2-2層 |  | 27.2586 |  |  | x2
(3) 最大曲げモーメント
(1),(2)より、任意点ｘでの曲げモーメントは、下式のとおりとなる。
|  |  |  | Mx |  | = | RA |  | ・ | x | － | 27.2586 |  |  | x2
[6 empty] | = | 89.5979 |  | ・ | x | － | 27.2586 |  |  | x2
微分すると、
|  |  |  | Mx | ’ | = | 89.5979 |  |  |  | － | 54.5172 |  |  | x
最大曲げモーメントの位置は、上式=0となるため、
|  |  |  | x |  | = | 89.5979 |  |  | = | 1.6435 |  |  | m
54.5172
よって、最大曲げモーメントの値は、
|  |  |  | Mmax |  | = | 89.5979 |  |  | × | 1.6435 |  |  |  | － | 27.2586 |  |  | × | 1.6435 |  | ²
[6 empty] | = | 73.6261 |  |  | kN・m
| 3-2-3. 曲げ応力度の照査 | [20 empty] | H11道仮p109
親杭に発生する最大曲げ応力度が、許容応力度以下であれば「OK」と判定し、「4. 横矢板の計算」に進む。
許容応力度をを超えた場合は「NG」と判定し、「1-2. 親杭の設定」に戻り、型式を上げる。
|  | σmax |  | = | Mmax
Z・e
ここに、
σmax：鋼矢板に発生する最大曲げ応力度（N/mm2）
[5 empty] | Z：断面係数（m3/m） | [12 empty] | Z | = | 1350 |  |  | cm3/m |  |  | = | 0.00135 |  | m3/m
[5 empty] | e：断面係数の有効率（応力度の計算） | [12 empty] | e | = | 100%
よって、
|  | σmax |  | = | 73.6261
[5 empty] | 0.00135 |  |  |  |  | ・ |  | 1
|  |  |  | = | 54537.8528 |  |  | kN/m2
|  |  |  | = | 54.5379 |  |  | N/mm2 |  |  |  | ≦ | σsa |  | = | 210 |  |  | N/mm2 |  |  |  | OK
x
１層 1.00m
２層
３層 0.50m
４層 0.31m
２－１層 2.80m
２－２層 2.20m
１層 1.00m
２層
３層 0.50m
４層 0.75m
２－１層 2.80m
２－２層 2.20m
A点
B点
3.45m
０層 0.55m
１層 1.00m
２層
３層 0.50m
４層 0.75m
２－１層 2.80m
２－２層 2.20m
A点
B点
3.45m
０層 0.55m
１層 1.00m
２層
３層 0.50m
４層 0.75m
２－１層 2.80m
２－２層 2.20m
A点
B点
3.45m
０層 0.55m

## 4.横矢板の計算
4.横矢板の計算 |  |  |  |  | H11道仮p110
横矢板は等分布荷重が作用する単純ばりとして計算を行う
4-1. 土圧強度とスパン
土圧強度 ω
「3-2. 掘削完了時」の主働土圧より算出する。
|  |  | ω | = | 主働土圧 |  |  | = | 54.5172 |  |  | = | 36.3448 |  | kN/m²
[5 empty] | 親杭間隔 |  |  |  | 1.5
スパン ℓ₂：親杭間隔 aより、両端それぞれ B/2を差し引く長さとする。
|  |  | ℓ₂ | = | a | - | B | / | 2 | × | 2
|  |  |  | = | 1.5 |  | - | 0.3 |  | / | 2 | × | 2
|  |  |  | = | 1.2
|  | 土留め板の深さ方向の単位幅 bwは下記のとおりとする。 | [14 empty] | H11道仮p111
|  |  | bw | = | 1000 |  |  | mm
|  |  |  | = | 1 |  |  | m
| 4-2. 必要板厚の計算 | [13 empty] | H11道仮p111
土留め板の作用モーメント Mw は単純張りに作用する分布荷重の公式より
|  |  | Mw |  | = | 1 |  | ・ω・ℓ₂²
8
[5 empty] | = | 1 |  | × | 36.3448 |  | × | 1.2 |  | ²
8
[5 empty] | = | 6.5421 |  |  | kN・m
必要板厚 tは次式により求める。ただし、最小板厚は30mmとする。
|  |  | t |  | = |  | 6・Mw
bw・σwa
[5 empty] | = |  | 6 | × | 6.5421
[7 empty] | 1 | × | 13500
[5 empty] | = | 0.053922 |  |  | m |  |  | = | 53.922 |  |  | mm
| 4-3. せん断応力度の照査 | [13 empty] | H11道仮p111
作用せん断力 Qw は単純ばりに作用する分布荷重の公式より
|  |  | Qw |  | = | 1 |  | ・ω・ℓ₂
2
[5 empty] | = | 1 |  | × | 36.3448 |  | × | 1.2
2
[5 empty] | = | 21.8069 |  |  | kN
照査
|  |  | τ |  | = |  | Qw
b・t
[5 empty] | = |  | 21.8069
[7 empty] | 1 | × | 0.053922
[5 empty] | = |  | 404.4153 |  |  | kN/m² |  |  | < | τwa |  | = | 1050 | kN/m² | OK

## 5.腹起
5. 腹起しの設計 | [20 empty] | H11道仮p116
| 5-1. 荷重の計算 | [19 empty] | H11道仮p35
支保工の設計に用いる荷重は、断面決定用土圧と水圧とし、最終掘削状態において各段の支保工に下方分担法により作用させる。
土圧強度 ω
「3-2. 掘削完了時」の主働土圧より算出する。
|  |  | ω |  | = | 主働土圧 |  |  | = | 54.5172 |  |  | = | 36.3448 |  | kN/m²
[6 empty] | 親杭間隔 |  |  |  | 1.5
側圧
P
(kN)
|  |  | 0層 |  | 0.55028 |  | × | 36.3448 |  | = | 20
|  |  | 1層 |  | 1 |  | × | 36.3448 |  | = | 36.3448
|  |  | 2-1層 |  | 2.8 |  | × | 36.3448 |  | = | 101.7655
|  |  | Σ | [7 empty] | 158.1103
よって、上段の「単位長さあたりの支保工反力」は
[6 empty] | R1 |  | = | 158.1103 |  |  | kN/m
側圧
P
(kN)
|  |  | 2-2層 |  | 2.2 |  | × | 36.3448 |  | = | 79.9586
|  |  | 3層 |  | 0.5 |  | × | 36.3448 |  | = | 18.1724
|  |  | Σ | [7 empty] | 98.131
よって、下段の「単位長さあたりの支保工反力」は
[6 empty] | R2 |  | = | 98.131 |  |  | kN/m
| 5-2. 断面力の計算 | [20 empty] | H11道仮p118,119
(1) 諸条件の計算
腹起しを設計する際の荷重の載荷方法は、単位長さ当りの支保工反力R1を等分布荷重として載荷する。そして、切ばりの水平間隔Bから火打ちを差し引いた長さを支間（スパン）とする単純ばりとして断面力を計算する。
|  |  |  | 切ばりの水平間隔 | [6 empty] | B |  | = | 4.5 |  |  | m
|  |  |  | 火打ちの腹起し方向の幅 | [6 empty] | ℓ₂ |  | = | 1.5 |  |  | m
|  |  |  | 火打ち間の幅 | [6 empty] | ℓ₁ |  | = | B |  | ー | 2 | ℓ₂ |  |  | = | 4.5 |  | ー | 2 | × | 1.5
[13 empty] | = | 1.5 |  |  | m
|  |  |  | 火打ちの角度 | [6 empty] | θ |  | = | 45 |  |  | 度
よって、H11道仮p118より、支間は
[11 empty] | ℓ |  | = | ℓ₁ |  | + | ℓ₂
[13 empty] | = | 1.5 |  | + | 1.5
[13 empty] | = | 3 |  | m
軸力が作用する腹起し材であるため、曲げと圧縮を受ける部材として設計する。
|  |  |  | 火打ちの腹起し方向の幅（妻部） | [8 empty] | ℓ₄ |  | = | 1.5 |  |  | m
|  |  |  | 火打ち間の幅（妻部） | [8 empty] | ℓ₃ |  | = | B |  | ー | 2 | ℓ₄
[15 empty] | = | 4.5 |  | ー | 2 | × | 1.5
[15 empty] | = | 1.5 |  |  | m
軸力を考慮する腹起しの軸力分担幅は、
[6 empty] | b |  | = | 1 | ℓ₃ |  | + | ℓ₄ |  |  | = | 1 | 1.5 |  | + | 1.5
[9 empty] | 2 | [7 empty] | 2
[8 empty] | = | 2.25 |  | m
|  |  | 温度変化に伴う軸力増加は | [8 empty] | ΔN |  | = | 150 |  | kN |  |  | とする。
(2)上段
＜軸力＞
[5 empty] | N1 |  | = | ( | R1 |  | ・ | b |  | + | ΔN |  | ) | / | 本数
[7 empty] | = | ( | 158.1103 |  |  | ・ | 2.25 |  | + | 150 |  |  | ) | / | 1
[7 empty] | = | 505.7483 |  |  | kN
＜最大曲げモーメント＞
[5 empty] | Mmax1 |  | = | R1 | ・ | ℓ | ² | × | 1 |  |  | = | 158.1103 |  |  | × | 3 |  | 2 | × | 1 |  | = | 177.8741 |  |  | kN・m
[8 empty] | 8 |  |  |  |  | 本数 |  |  |  | 8 | [7 empty] | 1
＜最大せん断力＞
[5 empty] | Smax1 |  | = | R1 | ・ | ℓ | × | 1 |  |  |  | = | 158.1103 |  |  | × | 3 |  |  | × | 1 |  | = | 237.1655 |  |  | kN
[8 empty] | 2 |  |  |  | 本数 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1
(3)下段
＜軸力＞
[5 empty] | N₂ |  | = | ( | R₂ |  | ・ | b |  | + | ΔN |  | ) | / | 本数
[7 empty] | = | ( | 98.131 |  |  | ・ | 2.25 |  | + | 150 |  |  | ) | / | 1
[7 empty] | = | 370.7948 |  |  | kN
＜最大曲げモーメント＞
[5 empty] | Mmax2 |  | = | R2 | ・ | ℓ | ² | × | 1 |  |  | = | 98.131 |  |  | × | 3 |  | 2 | × | 1 |  | = | 110.3974 |  |  | kN・m
[8 empty] | 8 |  |  |  |  | 本数 |  |  |  | 8 | [7 empty] | 1
＜最大せん断力＞
[5 empty] | Smax2 |  | = | R2 | ・ | ℓ | × | 1 |  |  |  | = | 98.131 |  |  | × | 3 |  |  | × | 1 |  | = | 147.1966 |  |  | kN
[8 empty] | 2 |  |  |  | 本数 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1
| 5-3. 応力度の照査(上段） | [20 empty] | H11道仮p121
|  | (1) 安定の照査 | [19 empty] | H11道仮p122, 50
照査は、H11道仮p50に掲載されている２つの照査式で行う。
照査式(2-6-1)
[5 empty] | σc |  | + |  |  |  |  | σbcy | [5 empty] | + |  |  |  |  | σbcz | [6 empty] | ≦ | 1
[5 empty] | σcaz |  |  | σbagy |  | (1 | － | σc |  | / | σeay |  | ) |  | σba0 |  | (1 | － | σc |  | / | σeaz |  | )
照査式(2-6-2)
[5 empty] | σc |  | + |  |  |  | σbcy |  |  |  |  | + |  |  |  | σbcz | [6 empty] | ≦ | σcaℓ
[8 empty] | (1 | － | σc |  | / | σeay |  | ) |  | (1 | － | σc |  | / | σeaz |  | )
ここに、
[6 empty] | σc |  | ：照査する断面に作用する軸方向力による圧縮応力度（N/mm2）
[6 empty] | σc |  | = | N |  |  | = | 505.7483 |  |  | × | 1000 |  |  | = | 32.65
[9 empty] | A |  |  |  | 154.9 |  |  | × | 100
|  |  |  | σbcy |  | , σbcz |  | ：それぞれ強軸および弱軸まわりに作用する曲げモーメントによる
曲げ圧縮応力度（N/mm²）
[6 empty] | σbcy |  | = | Mmax |  |  | = | 177.8741 |  |  | × | 1000000
[9 empty] | Z |  |  |  | 2000 |  |  | × | 1000
[8 empty] | = | 88.9371
[6 empty] | σbcz |  | = | 0
[6 empty] | σcaz |  | ：弱軸まわりの許容軸方向圧縮応力度（N/mm2）
[9 empty] | ただし、 |  |  | b' | ≦ | 13.1 |  | t' | とする。
[9 empty] | b' | ：フランジ片幅
[10 empty] | b' | = | ( | 350 |  | － | 12 |  | )/ | 2 |  | = | 169 |  | mm
[9 empty] | t' | ：フランジ厚
[10 empty] | t' | = | 19 |  | mm
[9 empty] | ℓz |  | ：弱軸まわりの座屈長（水平方向座屈長）
[10 empty] | ℓz |  | = | 3 |  | m
よって、弱軸の細長比は、
[10 empty] | ℓz | = | 3 |  | × | 1000 |  |  |  | = | 33.3704
[10 empty] | rz |  | 8.99 |  | × | 10
[7 empty] | よって、軸方向圧縮の計算式は、 | [9 empty] | 18 | < | ℓ/r |  | ≦ | 92 |  |  | より |  | (H11道仮p47)
[6 empty] | σcaz |  | = | { | 140 |  | － | 0.82 |  | ( | ℓ |  | / | rz | － | 18 |  | )} | × | 1.5
[8 empty] | = | { | 140 |  | － | 0.82 |  | ( | 33.3704 |  |  |  | － | 18 |  | )} | × | 1.5
[8 empty] | = | 191.0944 |  |  | N/mm2
[6 empty] | σbagy |  | ：局部座屈を考慮しない強軸まわりの許容曲げ圧縮応力度（N/mm2）
[9 empty] | ただし、 |  |  | 2 | Ac |  | ≧ | Aw
[9 empty] | Ac |  | ：圧縮フランジの総断面積 | [8 empty] | Ac |  | = | 350 |  | × | 19 |  | = | 6650
[9 empty] | Aw |  | ：ウェブの総断面積 | [5 empty] | Aw |  | = | ( | 350 |  | － | 2 | × | 19 | ) | × | 12 | = | 3744
[9 empty] | ℓy |  | ：フランジ間の固定間距離（鉛直方向座屈長）
[10 empty] | ℓy |  | = | 3 |  | m |  | （H11道仮p122より）
よって、ℓ/b は、
[9 empty] | ℓy |  | = | 3 |  | × | 1000 |  |  |  | = | 8.5714
[9 empty] | b |  |  |  |  | 350
[7 empty] | よって、曲げ圧縮縁の計算式は、 | [9 empty] | 4.5 |  | < | ℓ/b |  | ≦ | 30 |  | より |  | (H11道仮p47)
[6 empty] | σbagy |  | = | { | 140 |  | － | 2.4 |  | ( | ℓy |  | / | b | － | 4.5 |  | )} | × | 1.5
[8 empty] | = | { | 140 |  | － | 2.4 |  | ( | 8.5714 |  |  |  | － | 4.5 |  | )} | × | 1.5
[8 empty] | = | 195.3429 |  |  | N/mm2
[6 empty] | σba0 |  | ：局部座屈を考慮しない許容曲げ圧縮応力度の上限値
[8 empty] | σba0 |  | = | 210 |  | N/mm2 |  |  | （H11道仮p51）
[6 empty] | σcal |  | ：圧縮応力を受ける自由突出板の局部座屈に対する許容応力度
[8 empty] | σcal |  | = | 210 |  | N/mm2 |  |  | （H11道仮p51）
[9 empty] | ただし、 |  |  | b' | ≦ | 13.1 |  | t' | とする。
|  |  |  | σeay |  | , σeaz |  | ：それぞれ強軸および弱軸まわりのオイラー座屈応力度（N/mm2） (H11道仮p51)
[8 empty] | σeay |  | = | 1200000 | [5 empty] | = | 1200000 | [9 empty] | = | 1200000
[11 empty] | ( | ℓ' | / | ry | )2 |  |  | ( | 3000 |  |  | / | 151 |  |  | )2 |  |  | 394.7195
[10 empty] | = | 3040.1333
[8 empty] | σeaz |  | = | 1200000 | [5 empty] | = | 1200000 | [9 empty] | = | 1200000
[11 empty] | ( | ℓ' | / | rz | )2 |  |  | ( | 3000 |  |  | / | 89.9 |  |  | )2 |  |  | 1113.5844
[10 empty] | = | 1077.6013
[10 empty] | ℓ' | ：材料両端の支点条件より定まる有効座屈長（mm）
[11 empty] | ℓ' | = | 3 |  | × | 1000 |  |  | = | 3000
[9 empty] | ry | rz | ：それぞれ強軸および弱軸まわりの断面二次半径（mm）
[11 empty] | ry | = | 15.1 |  | × | 10 |  |  | = | 151
[11 empty] | rz | = | 8.99 |  | × | 10 |  |  | = | 89.9
よって、
照査式(2-6-1)
[5 empty] | σc |  | + |  |  |  |  | σbcy | [7 empty] | + |  |  |  |  | σbcz
[5 empty] | σcaz |  |  | σbagy |  | (1 | － | σc |  | / | σeay |  |  |  | ) |  | σba0 |  | (1 | － | σc |  | / | σeaz |  | )
|  |  |  | = | 32.65 |  | + |  |  |  |  | 88.9371 | [7 empty] | + |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 191.0944 |  |  | 195.3429 |  | (1 | － | 32.65 |  | / | 3040.1333 |  |  |  | ) |  | 210 |  | (1 | － | 32.65 |  | / | 1077.6013 |  |  | )
|  |  |  | = | 0.17086 |  | + | 0.46023 | [9 empty] | + | 0
|  |  |  | = | 0.63109 |  |  | ≦ | 1 |  | OK
照査式(2-6-2)
[5 empty] | σc |  | + |  |  |  | σbcy | [6 empty] | + |  |  |  | σbcz
[8 empty] | (1 | － | σc |  | / | σeay |  |  |  | ) |  | (1 | － | σc |  | / | σeaz |  | )
|  |  |  | = | 32.65 |  | + |  |  |  | 88.9371 | [6 empty] | + |  |  |  | 0
[8 empty] | (1 | － | 32.65 |  | / | 3040.1333 |  |  |  | ) |  | (1 | － | 32.65 |  | / | 1077.6013 |  |  | )
|  |  |  | = | 32.65 |  | + | 89.9026 | [7 empty] | + | 0
|  |  |  | = | 122.5526 |  |  |  | ≦ | σcaℓ |  | = | 210 |  |  | OK
(2)せん断力の照査
最大せん断力をウェブの面積で除して求める。
[5 empty] | τ |  | = | Smax1 |  |  | = |  |  | 237.1655 |  |  | × | 1000
[8 empty] | Aw |  |  |  | ( | 350 |  | － | 2 | × | 19 |  | ) | × | 12
[7 empty] | = | 63.3455 |  |  | N/mm2 |  |  |  | ≦ | τa |  | = | 120 |  |  | N/mm2 |  |  |  | OK
| 5-4. 応力度の照査(下段） | [20 empty] | H11道仮p121
鋼材が上段と下段で同じであること、および、軸力、最大曲げモーメント、最大せん段力がいずれも、
上段の方が大きいことから、下段の照査を省略する。
R1
B
b'
b'
H
強軸(y軸)
弱軸(z軸)
t'
R₂
１層 1.00m
２層
３層 0.50m
４層 0.75m
２－１層 2.80m
２－２層 2.20m
A点
B点
3.45m
０層 0.55m

## 6.切ばり
6. 切ばりの設計 | [21 empty] | H11道仮p121
6-1. 荷重の計算
荷重は、腹起しの設計で算出した「単位長さあたりの支保工反力」なので、
|  |  |  | 上段 |  |  | wx1 |  | = | 158.1103 |  |  | kN/m
|  |  |  | 下段 |  |  | wx2 |  | = | 98.131 |  |  | kN/m
曲げモーメントは、鉛直方向座屈長（切ばり全長）をスパンとする単純ばりで計算する。
|  |  | 曲げ荷重ｗは、切ばりの自重を含めて | [10 empty] | 5 |  | kN/m |  |  | とする。（H11道仮p122）
[7 empty] | w |  | = | 5 |  |  | kN/m
軸力は、「土圧」、「水圧」、および「温度変化に伴う軸力」を考慮する。
|  |  | 温度変化に伴う軸力増加を | [8 empty] | ΔN |  | = | 150 |  | kN |  |  | とする。
6-2. 断面力の計算
切ばりは、「軸力」と「モーメント」が作用する部材として設計する。
|  |  | 軸力を考慮する荷重負担幅（水平間隔） | [12 empty] | ℓ₁ |  | = | ℓ₂ |  | = | 4.5 |  |  | m
|  |  | 鉛直方向の座屈長（切ばり全長） | [12 empty] | L₁ |  | = | 8.6 |  |  | m
|  |  | 水平方向の座屈長（火打ち-直交切ばり） | [12 empty] | L₂ |  | = | 1.5 |  | ・ | ℓ |  |  |  | （H11道仮p123）
[18 empty] | = | 1.5 |  | × | ( | 8.6 |  | / | 2 | － | 1.5 |  | )
[19 empty] | 4.2 |  |  | m
(1)上段
＜軸力＞
[5 empty] | N1 |  | = | wx1 |  | ・ | ℓ₁ |  | + | ℓ₂ |  | + | ΔN
2
[7 empty] | = | 158.1103 |  |  | × | 4.5 |  | + | 4.5 |  | + | 150
2
[7 empty] | = | 861.4966 |  |  | kN
＜最大曲げモーメント＞
[5 empty] | Mmax1 |  | = | w・ L₁2 |  |  |  |  | = | 5 |  | × | 8.6 |  | 2
[8 empty] | 8 | [5 empty] | 8
[7 empty] | = | 46.225 |  |  | kN・m
(2)下段
＜軸力＞
[5 empty] | N2 |  | = | wx2 |  | ・ | ℓ₁ |  | + | ℓ₂ |  | + | ΔN
2
[7 empty] | = | 98.131 |  |  | × | 4.5 |  | + | 4.5 |  | + | 150
2
[7 empty] | = | 591.5897 |  |  | kN
＜最大曲げモーメント＞
[5 empty] | Mmax2 |  | = | w・ L₁2 |  |  |  |  | = | 5 |  | × | 8.6 |  | 2
[8 empty] | 8 | [5 empty] | 8
[7 empty] | = | 46.225 |  |  | kN・m
6-3. 応力度の照査（上段）
|  | (1) 安定の照査 | [19 empty] | H11道仮p122, 50
照査は、H11道仮p50に掲載されている２つの照査式で行う。
照査式(2-6-1)
[5 empty] | σc |  | + |  |  |  |  | σbcy | [5 empty] | + |  |  |  |  | σbcz | [6 empty] | ≦ | 1
[5 empty] | σcaz |  |  | σbagy |  | (1 | － | σc |  | / | σeay |  | ) |  | σba0 |  | (1 | － | σc |  | / | σeaz |  | )
照査式(2-6-2)
[5 empty] | σc |  | + |  |  |  | σbcy |  |  |  |  | + |  |  |  | σbcz | [6 empty] | ≦ | σcaℓ
[8 empty] | (1 | － | σc |  | / | σeay |  | ) |  | (1 | － | σc |  | / | σeaz |  | )
ここに、
[6 empty] | σc |  | ：照査する断面に作用する軸方向力による圧縮応力度（N/mm2）
[6 empty] | σc |  | = | N |  |  | = | 861.4966 |  |  | × | 1000 |  |  | = | 82.2039
[9 empty] | A |  |  |  | 104.8 |  |  | × | 100
|  |  |  | σbcy |  | , σbcz |  | ：それぞれ強軸および弱軸まわりに作用する曲げモーメントによる
曲げ圧縮応力度（N/mm²）
[6 empty] | σbcy |  | = | Mmax |  |  | = | 46.225 |  |  | × | 1000000
[9 empty] | Z |  |  |  | 1150 |  |  | × | 1000
[8 empty] | = | 40.1957
[6 empty] | σbcz |  | = | 0
[6 empty] | σcaz |  | ：弱軸まわりの許容軸方向圧縮応力度（N/mm2）
[9 empty] | ただし、 |  |  | b' | ≦ | 13.1 |  | t' | とする。
[9 empty] | b' | ：切ばりのフランジ片幅
[10 empty] | b' | = | ( | 300 |  | － | 10 |  | )/ | 2 |  | = | 145 |  | mm
[9 empty] | t' | ：切ばりのフランジ厚
[10 empty] | t' | = | 15 |  | mm
[9 empty] | ℓz |  | ：切ばりの弱軸まわりの座屈長（水平方向座屈長）
[10 empty] | ℓz |  | = | 4.2 |  | m |  | （H11道仮p122より）
よって、弱軸の細長比は、
[10 empty] | ℓz | = | 4.2 |  | × | 1000 |  |  |  | = | 55.9254
[10 empty] | rz |  | 7.51 |  | × | 10
[7 empty] | よって、軸方向圧縮の計算式は、 | [9 empty] | 18 | < | ℓ/r |  | ≦ | 92 | より |  | (H11道仮p47)
[6 empty] | σcaz |  | = | { | 140 |  | － | 0.82 |  | ( | ℓ |  | / | rz | － | 18 |  | )} | × | 1.5
[8 empty] | = | { | 140 |  | － | 0.82 |  | ( | 55.9254 |  |  |  | － | 18 |  | )} | × | 1.5
[8 empty] | = | 163.3517 |  |  | N/mm2
[6 empty] | σbagy |  | ：局部座屈を考慮しない強軸まわりの許容曲げ圧縮応力度（N/mm2）
[9 empty] | ただし、 |  |  | 2 | Ac |  | ≧ | Aw
[9 empty] | Ac |  | ：圧縮フランジの総断面積 | [8 empty] | Ac |  | = | 300 |  | × | 15 |  | = | 4500
[9 empty] | Aw |  | ：ウェブの総断面積 | [5 empty] | Aw |  | = | ( | 300 |  | － | 2 | × | 15 | ) | × | 10 | = | 2700
[9 empty] | ℓy |  | ：フランジ間の固定間距離（鉛直方向座屈長）
[10 empty] | ℓy |  | = | 8.6 |  | m |  | （H11道仮p122より）
よって、ℓ/b は、
[9 empty] | ℓy |  | = | 8.6 |  | × | 1000 |  |  |  | = | 28.6667
[9 empty] | b |  |  |  |  | 300
[7 empty] | よって、曲げ圧縮縁の計算式は、 | [9 empty] | 4.5 |  | < | ℓ/b |  | ≦ | 30 |  | より |  | (H11道仮p47)
[6 empty] | σbagy |  | = | { | 140 |  | － | 2.4 |  | ( | ℓy |  | / | b | － | 4.5 |  | )} | × | 1.5
[8 empty] | = | { | 140 |  | － | 2.4 |  | ( | 28.6667 |  |  |  | － | 4.5 |  | )} | × | 1.5
[8 empty] | = | 123 |  |  | N/mm2
[6 empty] | σba0 |  | ：局部座屈を考慮しない許容曲げ圧縮応力度の上限値
[8 empty] | σba0 |  | = | 210 |  | N/mm2 |  |  | （H11道仮p51）
[6 empty] | σcal |  | ：圧縮応力を受ける自由突出板の局部座屈に対する許容応力度
[8 empty] | σcal |  | = | 210 |  | N/mm2 |  |  | （H11道仮p51）
[9 empty] | ただし、 |  |  | b' | ≦ | 13.1 |  | t' | とする。
|  |  |  | σeay |  | , σeaz |  | ：それぞれ強軸および弱軸まわりのオイラー座屈応力度（N/mm2） (H11道仮p51)
[8 empty] | σeay |  | = | 1200000 | [5 empty] | = | 1200000 | [9 empty] | = | 1200000
[11 empty] | (ℓ1' |  | / | ry | )2 |  |  | ( | 8600 |  |  | / | 129 |  |  | )2 |  |  | 4444.4444
[10 empty] | = | 270
[8 empty] | σeaz |  | = | 1200000 | [5 empty] | = | 1200000 | [9 empty] | = | 1200000
[11 empty] | (ℓ2' |  | / | rz | )2 |  |  | ( | 4200 |  |  | / | 75.1 |  |  | )2 |  |  | 3127.654
[10 empty] | = | 383.6741
[10 empty] | ℓ' | ：材料両端の支点条件より定まる有効座屈長（mm）
[10 empty] | ℓ1' |  | = | 8.6 |  | × | 1000 |  |  | = | 8600
[10 empty] | ℓ2' |  | = | 4.2 |  | × | 1000 |  |  | = | 4200
[9 empty] | ry | rz | ：それぞれ強軸および弱軸まわりの断面二次半径（mm）
[11 empty] | ry | = | 12.9 |  | × | 10 |  |  | = | 129
[11 empty] | rz | = | 7.51 |  | × | 10 |  |  | = | 75.1
よって、
照査式(2-6-1)
[5 empty] | σc |  | + |  |  |  |  | σbcy | [5 empty] | + |  |  |  |  | σbcz
[5 empty] | σcaz |  |  | σbagy |  | (1 | － | σc |  | / | σeay |  | ) |  | σba0 |  | (1 | － | σc |  | / | σeaz |  | )
|  |  |  | = | 82.2039 |  | + |  |  |  |  | 40.1957 | [5 empty] | + |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 163.3517 |  |  | 123 |  | (1 | － | 82.2039 |  | / | 270 |  | ) |  | 210 |  | (1 | － | 82.2039 |  | / | 383.6741 |  | )
|  |  |  | = | 0.50323 |  | + | 0.46984 | [9 empty] | + | 0
|  |  |  | = | 0.97307 |  |  | ≦ | 1 |  | OK
照査式(2-6-2)
[5 empty] | σc |  | + |  |  |  | σbcy |  |  |  |  | + |  |  |  | σbcz
[8 empty] | (1 | － | σc |  | / | σeay |  | ) |  | (1 | － | σc |  | / | σeaz |  | )
|  |  |  | = | 82.2039 |  | + |  |  |  | 40.1957 |  |  |  |  | + |  |  |  | 0
[8 empty] | (1 | － | 82.2039 |  | / | 270 |  | ) |  | (1 | － | 82.2039 |  | / | 383.6741 |  | )
|  |  |  | = | 82.2039 |  | + | 57.7905 | [7 empty] | + | 0
|  |  |  | = | 139.9943 |  |  |  | ≦ | σcaℓ |  | = | 210 |  |  | OK
6-4. 応力度の照査（下段）
H11道仮p122, 50
鋼材が上段と下段で同じであること、および、軸力が上段の方が大きいことから、下段の照査を省略する。
B
b'
b'
H
強軸(y軸)
弱軸(z軸)
t'

## 7.火打ち
7. 火打ちの設計 | [21 empty] | H11道仮p124
7-1. 荷重の計算
荷重は、腹起しの設計で算出した「単位長さあたりの支保工反力」なので、
|  |  |  | 上段 |  |  | wx1 |  | = | 158.1103 |  |  | kN/m
|  |  |  | 下段 |  |  | wx2 |  | = | 98.131 |  |  | kN/m
曲げモーメントおよび自重は、スパンが短いため無視する。
軸力は、「土圧」、「水圧」、および「温度変化に伴う軸力」を考慮する。
|  |  | 温度変化に伴う軸力増加を | [8 empty] | ΔN |  | = | 150 |  | kN |  |  | とする。
7-2. 断面力の計算
|  |  | 切ばりの水平間隔 | [6 empty] | B |  | = | 4.5 |  |  | m
|  |  | 火打ちの腹起し方向の幅 | [6 empty] | ℓ₂ |  | = | 1.5 |  |  | m
|  |  | 火打ち間の幅 | [6 empty] | ℓ₁ |  | = | B |  | ー | 2 | ℓ₂ |  |  | = | 4.5 |  | ー | 2 | × | 1.5
[12 empty] | = | 1.5 |  |  | m
|  |  | 火打ちの角度 | [6 empty] | θ |  | = | 45 |  |  | 度
(1)上段
＜軸力＞
[5 empty] | N1 |  | = | wx1 |  | ・ | ℓ₁ |  | + | ℓ₂ |  | ・ | 1 |  | + | ΔN
[11 empty] | 2 | [5 empty] | cosθ
[7 empty] | = | 158.1103 |  |  | × | 1.5 |  | + | 1.5 |  | × | 1 |  | + | 150
[12 empty] | 2 | [5 empty] | 0.70711
[7 empty] | = | 485.4027 |  |  | kN
(2)下段
＜軸力＞
[5 empty] | N2 |  | = | wx2 |  | ・ | ℓ₁ |  | + | ℓ₂ |  | ・ | 1 |  | + | ΔN
[11 empty] | 2 | [5 empty] | cosθ
[7 empty] | = | 98.131 |  |  | × | 1.5 |  | + | 1.5 |  | × | 1 |  | + | 150
[12 empty] | 2 | [5 empty] | 0.70711
[7 empty] | = | 358.1674 |  |  | kN
7-3. 応力度の照査（上段）
|  |  | σc |  | ：照査する断面に作用する軸方向力による圧縮応力度（N/mm2）
|  |  | σc |  | = | N |  |  | = | 485.4027 |  |  | × | 1000 |  |  | = | 46.3171
[6 empty] | A |  |  |  | 104.8 |  |  | × | 100
|  |  | σca |  | ：許容軸方向圧縮応力度（N/mm2）
[6 empty] | ℓ |  | ：座屈長
[7 empty] | ℓ |  | = | ℓ₂ |  | － | H腹起 |  | / | 2 | = | 1.5 |  | － | 0.35 |  | / | 2
[12 empty] | cosθ | [7 empty] | 0.70711
[9 empty] | = | 1.8738 |  | m
よって、弱軸の細長比は、
[7 empty] | ℓ | = | 1.8738 |  | × | 1000 |  |  |  | = | 24.9512
[7 empty] | rz |  | 7.51 |  | × | 10
|  |  |  | よって、軸方向圧縮の計算式は、 | [9 empty] | 18 | < | ℓ/r |  | ≦ | 92 | より |  | (H11道仮p47)
|  |  | σca |  | = | { | 140 |  | － | 0.82 |  | ( | ℓ |  | / | rz | － | 18 |  | )} | × | 1.5
[5 empty] | = | { | 140 |  | － | 0.82 |  | ( | 24.9512 |  |  |  | － | 18 |  | )} | × | 1.5
[5 empty] | = | 201.4501 |  |  | N/mm2
よって、
|  |  |  | σc |  | = | 46.3171 |  |  |  | ≦ |  | σca |  | = | 201.4501 | [7 empty] | OK
7-4. 応力度の照査（下段）
鋼材が上段と下段で同じであること、および、軸力が上段の方が大きいことから、下段の照査を省略する。

## 8.まとめ
8. まとめ
土留壁
|  | 型式 | H-300 |  | 鋼矢板の長さ |  | 8 |  | m |  | 根入れ長さ | 1.5 | m
|  | 標準保有長さ | [5 empty] | OK
|  | 最小長さ | [5 empty] | OK
|  | 曲げ応力度（最下段切ばり設置直前） | [5 empty] | OK
|  | 曲げ応力度（掘削完了時） | [5 empty] | OK
|  | ヒービングの検討 |  |  |  |  | 1.8952 | OK
支保工
|  | 腹起し |  | 上段 |  | H-350 | 1 | 本 |  | 切ばり |  | 上段 |  | H-300
[6 empty] | 照査式(1) |  | OK | [5 empty] | 照査式(1) | OK
[6 empty] | 照査式(2) |  | OK | [5 empty] | 照査式(2) | OK
[6 empty] | せん断力 |  | OK |  |  |  | 下段 |  | 省略
|  |  |  | 下段 |  | 省略
[10 empty] | 火打ち |  | 上段 |  | H-300
[14 empty] | 軸圧縮力 | OK
[12 empty] | 下段 |  | 省略

## 各種数値
設計に用いる各種数値
| 1.1 土留め工の設計手法の分類 |  |  | H11道仮p28
|  | 支保工形式 |  | 掘削深さ |  | 土留の応力・変形の計算 |  |  | H11道仮
|  | 切梁式 |  | H≦3.0m |  | 小規模土留め設計法（慣用法） |  |  | p156
|  | アンカー式 |  | 3.0m<H≦10.0m |  | 慣用法 |  |  | p87
|  |  |  | H>10.0m |  | 弾塑性法 |  |  | p94
|  | 自立式 |  | H≦13.0m |  | 弾性床上の梁理論 |  |  | p150
1.2 仮設構造物の設計に用いる荷重
|  | 死荷重 | [6 empty] | kN/m³
|  | 材料 |  |  | 単位体積重量 |  | 材料 |  | 単位体積重量 | H11道仮p32
|  | 鋼・鋳鋼・鍛鋼 |  |  | 77 |  | セメントモルタル |  | 21
|  | 鋳鉄 |  |  | 71 |  | 木材 |  | 8
|  | 鉄筋コンクリート |  |  | 24.5 |  | アスファルトコンクリート舗装 |  | 22.5
|  | コンクリート |  |  | 23
活荷重
自動車荷重
H29道示I共P94による
|  |  |  | 設計に用いる係数 |  | H11道仮p34
[5 empty] | 部材の支間長L（ｍ） |  |  | L≦４ | L>4
[5 empty] | 係数 |  |  | 1 | L/32 + 7/8
|  |  | 群衆荷重 |  |  | H11道仮p34
|  |  |  | 等分布荷重 q= |  |  | 5 | kN/m²
建設用重機
作業状況に応じて考慮
|  |  | 地表面上載荷重 |  |  | H11道仮p34
|  |  |  | 仮設構造物の範囲外に原則 |  |  | 10 | kN/m²
水平荷重(仮桟橋等)
|  |  |  | 自動車の制御には鉛直荷重の |  |  | 10 | %
|  |  |  | 建設機械制御には自重の |  |  | 15 | %
|  | 衝撃 |  |  |  | H11道仮p35
|  |  | 支間長に関係なく |  |  | 衝撃係数 i = | 0.3
|  |  | 但し覆工板は |  |  |  | 0.4
|  | 温度変化 |  |  |  | H11道仮p43
|  |  | 部材断面積長さに関係なく |  |  |  | 150 | kN
1.3 許容応力度
|  | 鋼材 | H11道仮p47 | [6 empty] | N/mm²
|  |  | 種類 |  |  | SS400 |  |  | SM490
|  |  | 軸方向引張 |  |  | 210 |  |  | 280
（純断面）
[6 empty] | ℓ/r≦18 |  |  | ℓ/r≦16
[6 empty] | 210 |  |  | 280
[6 empty] | 18<ℓ/r≦92 |  |  | 16<ℓ/r≦79
|  |  | 軸方向圧縮 |  |  | [140 − 0.82(ℓ/r-18)] × 1.5 |  |  | [185 − 1.2(ℓ/r-16)] × 1.5
|  |  | (総断面) |  |  | 92 < ℓ/r |  |  | 79 < ℓ/r
[6 empty] | {1200000/(6700+(ℓ/r)²)}× 1.5 |  |  | {1200000/(5000+(ℓ/r)²)}× 1.5
[6 empty] | ℓ： 部材の座屈長さ（mm） |  |  | ℓ： 部材の座屈長さ（mm）
[6 empty] | r： 断面二次半径（mm） |  |  | r： 断面二次半径（mm）
|  |  |  | 引張縁 |  | 210 |  |  | 280
（総断面）
[6 empty] | ℓ/b≦4.5 |  |  | ℓ/b≦4.0
|  |  | 曲げ |  |  | 210 |  |  | 280
|  |  |  | 圧縮縁 |  | 4.5<ℓ/b≦30 |  |  | 4.5<ℓ/b≦30
|  |  |  | （総断面） |  | {140-2.4(ℓ/b-4.5)}×1.5 |  |  | {185-3.8(ℓ/b-4.0)}×1.5
[6 empty] | ℓ： フランジの固定点間距離（mm） |  |  | ℓ： フランジの固定点間距離（mm）
[6 empty] | b： フランジ幅（mm） |  |  | b： フランジ幅（mm）
|  |  | せん断 |  |  | 120 |  |  | 160
（総断面）
|  |  | 支圧 |  |  | 315 |  |  | 420
工場溶接部は母材と同じ値を用い、現場溶接部は施工条件を考慮して80%とする。
純断面：欠損部を考慮する
総断面：欠損部は考慮しない
|  | 鋼矢板の許容応力度 |  |  | H11道仮p48 |  |  |  |  | N/mm²
[8 empty] | SY295 | SY390 | 軽量鋼矢板
|  |  | 母材部 |  | 曲げ引張り |  |  | 270 | 355 | 210
[5 empty] | 曲げ圧縮 |  |  | 270 | 355 | 210
|  |  | 溶接部 | 良好な施工条件での溶接 | 突合せ溶接 |  | 引張 | 215 | 285 | 165
[7 empty] | 圧縮 | 215 | 285 | 165
[5 empty] | すみ肉溶接 |  | せん断 | 125 | 165 | 100
|  |  |  | 現場建込み溶接 | 突合せ溶接 |  | 引張 | 135 | 180 | 110
[7 empty] | 圧縮 | 135 | 180 | 110
[5 empty] | すみ肉溶接 |  | せん断 | 80 | 100 | 60
|  | 鋼管矢板の許容応力度 |  |  | H11道仮p49 |  |  |  | N/mm²
[8 empty] | SKY400 | SKY490
|  |  | 母材部 | 引張 |  |  |  | 205 | 280
|  |  |  | 圧縮 |  |  |  | 205 | 280
|  |  |  | せん断 |  |  |  | 120 | 160
|  |  | 溶接部 | 工場溶接は母材と同じ値を用い，現場溶接部は
施工条件を考慮してその80% とする.
|  | 鉄筋の許容応力度 |  |  | H11道仮p49 |  | N/mm²
[5 empty] | SR235 | SD295A | SD345
SD295B
|  |  |  | 引張 | 210 | 270 | 300
|  |  |  | 圧縮 | 210 | 270 | 300
|  | ボルトの許容応力度 |  |  | H11道仮p50 |  |  | N/mm²
[6 empty] | 応力の種類 |  | 許容応力度 | 備考
|  |  |  | 普通ボルト |  | せん断 |  | 135 | SS400相当
[6 empty] | 支圧 |  | 315
|  |  |  | 高力ボルト |  | せん断 |  | 285 | 母材がSS400の場合
|  |  |  | (F10T) |  | 支圧 |  | 355
|  | 大気中コンクリートの許容応力度 |  |  | H11道仮p52 |  |  |  |  | N/mm²
コンクリートの設計基準強度 σck
[6 empty] | 21 |  | 24 | 27 | 30
|  |  | 許容圧縮応力度 | 曲げ圧縮応力度 |  | 10.5 |  | 12 | 13.5 | 15
|  |  |  | 軸圧縮応力度 |  | 8 |  | 9.5 | 11 | 12.5
|  |  | 許容せん断応力度 | コンクリートのみでせん断を負担する場合 τa1 |  | 0.33 |  | 0.35 | 0.36 | 0.38
|  |  |  | 斜引張鉄筋と共同してせん断力を負担する場合 τa2 |  | 2.4 |  | 2.55 | 2.7 | 2.85
|  |  | 許容付着応力度 | 丸鋼 |  | 1.05 |  | 1.2 | 1.27 | 1.35
|  |  |  | 異形棒鋼 |  | 2.1 |  | 2.4 | 2.55 | 2.7
|  | 水中コンクリートの許容応力度 |  |  | H11道仮p53 |  |  |  |  | N/mm²
|  |  | コンクリートの呼び強度 |  |  |  |  | 30 | 35 | 40
|  |  | 水中コンクリートの設計基準強度 σck |  |  |  |  | 24 | 27 | 30
|  |  | 圧縮応力度 | 曲げ圧縮応力度 |  |  |  | 12 | 13.5 | 15
|  |  |  | 軸圧縮応力度 |  |  |  | 9.5 | 11 | 12.5
|  |  | せん断応力度 | コンクリートのみでせん断を負担する場合 τa1 |  |  |  | 0.35 | 0.36 | 0.38
|  |  |  | 斜引張鉄筋と共同してせん断力を負担する場合 τa2 |  |  |  | 2.55 | 2.7 | 2.85
|  |  | 付着応力度（異形鉄筋） |  |  |  |  | 1.8 | 1.9 | 2.1
|  | ソイルセメントの許容応力度 |  |  | H11道仮p53 |  | N/mm²
|  |  | 圧縮σa | 引張 | せん断τa
|  |  | Fc/2 | - | Fc/6
|  | 木材 |  |  | H11道仮p54 |  |  |  |  | N/mm²
応力度
[8 empty] | 圧縮 | 引張、曲げ | せん断
|  |  | 針葉樹 | あかまつ、くろまつ、からまつ、ひば、ひのき、つが、べいまつ、べいひ |  |  |  | 12 | 13.5 | 1.05
|  |  |  | すず、もみ、えぞまつ、とどまつ、べいすぎ、べいつが |  |  |  | 9 | 10.5 | 0.75
|  |  | 広葉樹 | かし |  |  |  | 13.5 | 19.5 | 2.1
|  |  |  | くり、なら、ぶな、けやき |  |  |  | 10.5 | 15 | 1.5
|  |  |  | ラワン |  |  |  | 10.5 | 13.5 | 0.9
1.4 設計計算に用いる物理定数
|  | 鋼材 | H11道仮p46 |  |  | N/mm²
ヤング係数
|  |  | 鋼および鋳鋼 |  |  | 200000
|  |  | PC鋼線、PC鋼より線、PC鋼棒 |  |  | 200000
|  | コンクリ | H11道仮p46
|  |  | 設計基準強度(kN/mm²) |  |  | 21 | 24 | 27 | 30
|  |  | ヤング係数(kN/mm²) |  |  | 23500 | 25000 | 26500 | 28000
| 1.5 鋼材の形状 | [9 empty] | H11道仮p315
|  |  | 高さ | 幅 | ウェブ厚 | フランジ厚 | 断面積 | 断面二次モーメント | 断面二次半径 | 断面二次半径 | 断面係数
|  |  | H | B | t₁ | t₂ | As | Iy | ry | rz | Zy
|  |  | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | cm² | cm⁴ | cm | cm | cm³
|  | H-200 | 200 | 200 | 8 | 12 | 63.53 | 4720 | 8.62 | 5.02 | 472
|  | H-250 | 250 | 250 | 9 | 14 | 91.43 | 10700 | 10.8 | 6.32 | 860
|  | H-300 | 300 | 300 | 10 | 15 | 118.4 | 20200 | 13.1 | 7.55 | 1350
|  | H-350 | 350 | 350 | 12 | 19 | 171.9 | 39800 | 15.2 | 8.89 | 2280
|  | H-400 | 400 | 400 | 13 | 21 | 218.7 | 66600 | 17.5 | 10.1 | 3330
H11道仮p320
|  | 加工製品 | 高さ | 幅 | ウェブ厚 | フランジ厚 | 断面積 | 断面二次モーメント | 断面二次半径 | 断面二次半径 | 断面係数
|  |  | H | B | t₁ | t₂ | As | Iy | ry | rz | Zy
|  |  | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | cm² | cm⁴ | cm | cm | cm³
|  | H-200 | 200 | 200 | 8 | 12 | 51.53 | 3660 | 8.43 | 4.22 | 366
|  | H-250 | 250 | 250 | 9 | 14 | 78.18 | 8850 | 10.6 | 6.05 | 708
|  | H-300 | 300 | 300 | 10 | 15 | 104.8 | 17300 | 12.9 | 7.51 | 1150
|  | H-350 | 350 | 350 | 12 | 19 | 154.9 | 35000 | 15.1 | 8.99 | 2000
|  | H-400 | 400 | 400 | 13 | 21 | 197.7 | 59000 | 17.3 | 10.1 | 2950
B
H
強軸(y軸)
弱軸(z軸)
t2
t1